## Сентябрь
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 26.08.07 г. по 25.09.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | С-21.34-8Марта.23 | 5 | 4.5 | 0:00 | 2007-08-28 | 2007-08-27 | 11:35 | 2007-08-29 | 1.47 | 35.6 |  | 52.332
2 | С-21.62-Б.Комсомольская.54 | 5 | 5 | 0:00 | 2007-08-28 | 2007-08-27 | 15:00 | 2007-09-03 | 1.815 | 159 |  | 288.585
3 | н/ст.10Августа.56-Ремизная.3 | 5.5 | 5 | 16:50 | 2007-09-04 | 2007-08-30 | 9:00 | 2007-09-05 | 1.903 | 16.2 |  | 30.8286
4 | А-11-А-11.015.5 | 6.5 | 4.5 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 13:55 | 2007-09-14 | 1.676 | 13.9 |  | 23.2964
5 | А-12-Советская.46 | 6.5 | 4 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 13:55 | 2007-09-14 | 1.324 | 13.9 |  | 18.4036
6 | В-31-В-31.01 | 5.5 | 6 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 18:25 | 2007-09-14 | 2.74 | 18.4 |  | 50.416
7 | В112.34-Плеханова.1.3 | 5.5 | 5.5 | 0:00 | 2009-07-14 |  | 18:25 | 2007-09-14 | 2.303 | 18.4 |  | 42.3752
8 | В-26-В-26.02 | 6 | 4 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 18:30 | 2007-09-14 | 1.272 | 18.5 |  | 23.532
9 | А-5-Пролетарская.22 | 7 | 6 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 19:05 | 2007-09-14 | 3.092 | 19.1 |  | 59.0572
10 | А-33.05-Мархлевского.15 | 5 | 6 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 22:30 | 2007-09-14 | 2.613 | 22.5 |  | 58.7925
11 | В-47/1-Ленина.23 | 4 | 10 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 10:50 | 2007-09-15 | 6.492 | 34.8 |  | 225.9216
12 | А-34.20-Громобоя.18 | 4 | 4 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 12:15 | 2007-09-16 | 1.039 | 60.25 |  | 62.5998
13 | Б47.07-Батурина.17 | 4 | 7.5 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 16:05 | 2007-09-16 | 3.652 | 64.1 |  | 234.0932
14 | А-11.04-10Августа.73/12 | 6.5 | 5 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 11:00 | 2007-09-17 | 2.069 | 83 |  | 171.727
15 | В-31.07-Зверева.9а | 5 | 8 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 15:28 | 2007-09-17 | 4.645 | 85.5 |  | 397.1475
16 | А-2.79-н/ст.суворова.38 | 6.5 | 4 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 10:49 | 2007-09-18 | 1.324 | 106.8 |  | 141.4032
17 | А-3.04-Столярныйпер.25 | 3 | 3 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 15:10 | 2007-09-18 | 0.506 | 111.2 |  | 56.2672
18 | В-112.42-Плеханова.3 | 5.5 | 5 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 12:50 | 2007-09-18 | 1.903 | 108.8 |  | 207.0464
19 | А-89.02-Ф.Энгельса.1 | 6.8 | 12 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 23:30 | 2007-09-18 | 12.189 | 119.5 |  | 1456.5855
20 | Б.Комсомольская.54-Дунаева.17 | 2 | 7.5 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 10:10 | 2007-09-19 | 2.582 | 130.2 |  | 336.1764
21 | Станко.17-Станко.15 | 3 | 6 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 11:25 | 2007-09-19 | 2.024 | 131.4 |  | 265.9536
22 | А-25.34-Набережная.5 | 4 | 8 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 22:40 | 2007-09-19 | 4.155 | 142.7 |  | 592.9185
23 | С-22.04-Ф.Энгельса.94 | 3.5 | 3.5 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 11:20 | 2007-09-20 | 0.744 | 155.3 |  | 115.5432
24 | С-8.03-Колотилова.40.42 | 7.5 | 5 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 11:35 | 2007-09-20 | 2.222 | 155.6 |  | 345.7432
25 | А-83.01-Советская.43 | 6.8 | 8 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 16:00 | 2007-09-20 | 5.417 | 160 |  | 866.72
26 | А-69.01-А-75 | 3.5 | 4.5 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 22:15 | 2007-09-20 | 1.23 | 166.25 |  | 204.4875
27 | А-19.03-А-19.05 | 6.5 | 4 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 9:50 | 2007-09-21 | 1.324 | 177.8 |  | 235.4072
28 | В-19-В-19.01 | 3 | 5 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 13:30 | 2007-09-21 | 1.406 | 181.5 |  | 255.189
29 | В-24.44-В-24.50 | 3 | 4 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 15:00 | 2007-09-21 | 0.9 | 183 |  | 164.7
30 | А-89.02-10Августа.21 | 5.5 | 2 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 15:35 | 2007-09-21 | 0.304 | 183.6 |  | 55.8144
31 | А-72.03-А-72.21 | 5 | 3.5 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 20:04 | 2007-09-21 | 0.889 | 188.1 |  | 167.2209
32 | С-34.02-Новая.4 | 5.7 | 5.5 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 10:10 | 2007-09-22 | 2.344 | 202.2 |  | 473.9568
33 | А-30.02-Калинина.7 | 5 | 3 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 15:50 | 2007-09-22 | 0.653 | 207.8 |  | 135.6934
34 | А-3.08-Лакина.6 | 7.5 | 4 | 0:00 | 2007-09-14 |  | 13:15 | 2007-09-22 | 1.422 | 205.3 |  | 291.9366
| ИТОГО | [7 empty] | 81.643 |  |  | 8107.8705 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 8254.9653 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 26.08.07 г. по 25.09.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Замена задвижки | 2007-08-27 | В-64.02-В-64.04 |  |  |  |  | 325 | 310 | 25.7161
2 | [7 empty] | 219 | 189 | 7.1191
3 | [7 empty] | 108 | 113 | 1.0351
4 | Замена задвижки | 2007-08-26 | А-3.12-А-3.26 |  |  |  |  | 159 | 98 | 1.9458
5 | Кап.ремонт | 2007-08-27 | С-11-С-11.02 |  |  |  |  | 133 | 12 | 0.16671
6 | [7 empty] | 76 | 53 | 0.24043
7 | [7 empty] | 89 | 70 | 0.43547
8 | Замена задвижки | 2007-08-27 | А-2-А-2.01 |  |  |  |  | 325 | 127 | 10.5353
9 | Кап.ремонт | 2007-08-29 | н/ст.-Герцена.7 |  |  |  |  | 108 | 44 | 0.40307
10 | Кап.ремонт | 2007-08-29 | А-33.04-Семенчикова.9 |  |  |  |  | 57 | 96 | 0.24496
11 | Повреждение | 2007-08-29 | С-21.34-8еМарта.23 |  |  |  |  | 89 | 40 | 0.24884
12 | Текущий ремонт | 2007-08-29 | В-32-В-32.01 |  |  |  |  | 133 | 42 | 0.58348
13 | Замена задвижки | 2007-08-30 | С-13.08-А-17 |  |  |  |  | 159 | 67 | 1.3303
14 | [7 empty] | 219 | 87 | 3.2771
15 | Кап.ремонт | 2007-09-03 | А-19.21-А-19.33 |  |  |  |  | 219 | 90 | 3.3901
16 | [7 empty] | 159 | 64 | 1.2707
17 | Повреждение | 2007-09-03 | С-21.62-Б.Комсомольская.54 |  |  |  |  | 89 | 64 | 0.39814
18 | Врезка т/тр. | 2007-09-02 | .В-53.01-пр.Ленина.39.41/7 |  |  |  |  | 57 | 45 | 0.11483
19 | Ремонт в тк | 2007-09-05 | н/ст.10Августа.56-Ремизная.3 |  |  |  |  | 159 | 21 | 0.41696
20 | Кап.ремонт | 2007-09-06 | А-21.16-А-21.20 |  |  |  |  | 57 | 27 | 0.068895
21 | Кап.ремонт | 2007-09-06 | С-21.13-Сарментовой.9 |  |  |  |  | 57 | 65 | 0.16586
22 | Кап.ремонт | 2007-09-07 | А-19.27-Ф.Энгельса.43 |  |  |  |  | 89 | 30 | 0.18663
23 | Кап.ремонт | 2007-09-07 | С-16.05-Ф.Энгельса.22 |  |  |  |  | 89 | 60 | 0.37326
24 | Замена задвижки | 2007-09-07 | С-21.11-С-21.13 |  |  |  |  | 159 | 43 | 0.85377
25 | Замена задвижки | 2007-09-07 | А-49.06-А-51.33 |  |  |  |  | 219 | 154 | 5.8008
26 | Разглушение | 2007-09-07 | В-69-В-69.02 |  |  |  |  | 219 | 141 | 5.3111
27 | Проглушение | 2007-09-07 | А-2-А-2.1 |  |  |  |  | 325 | 127 | 10.5353
28 | Кап.ремонт | 2007-09-07 | н/ст.-Слесарный пер.13 |  |  |  |  | 159 | 83 | 1.648
29 | Замена задвижки | 2007-09-11 | С21.21-Шошина.4 |  |  |  |  | 219 | 117 | 4.4071
30 | Кап.ремонт | 2007-09-17 | В-24.62-В.24.136 |  |  |  |  | 325 | 150 | 12.4433
31 | Повреждение | 2007-09-14 | А-11-А-11.01 |  |  |  |  | 219 | 62 | 2.3354
32 | Повреждение | 2007-09-14 | А-12-А-Советская.46 |  |  |  |  | 57 | 49 | 0.12503
33 | Повреждение | 2007-09-14 | В-31-В-31.01 |  |  |  |  | 159 | 52 | 1.0325
34 | Повреждение | 2007-09-14 | В-112.34-Плеханова.1.3 |  |  |  |  | 159 | 47 | 0.93319
35 | [7 empty] | 108 | 67 | 0.61376
36 | Повреждение | 2007-09-14 | В-26-Варенцовой.13 |  |  |  |  | 76 | 35 | 0.15877
37 | Повреждение | 2007-09-14 | В-33.05-Мархлевского.15 |  |  |  |  | 76 | 30 | 0.13609
38 | Повреждение | 2007-09-15 | В-47/1-Ленина.23 |  |  |  |  | 108 | 77 | 0.70537
39 | Повреждение | 2007-09-16 | А-34.20-Громобоя.18 |  |  |  |  | 108 | 90 | 0.82446
40 | Повреждение | 2007-09-16 | В-47-Батурина.17 |  |  |  |  | 159 | 33 | 0.65522
41 | Повреждение | 2007-09-17 | А-11.04-10Августа.73/12 |  |  |  |  | 57 | 20 | 0.051034
42 | Повреждение | 2007-09-17 | В-37.07-Зверева.9а |  |  |  |  | 133 | 87 | 1.2086
43 | [7 empty] | 108 | 18 | 0.16489
44 | Повреждение | 2007-09-18 | А-2.79-Суворова.38 |  |  |  |  | 133 | 112 | 1.556
45 | Повреждение | 2007-09-18 | А-3.04-Столярный.25 |  |  |  |  | 57 | 18 | 0.04593
46 | Кап.ремонт | 2007-09-19 | С-21.64-8Марта.33.35 |  |  |  |  | 159 | 168 | 3.3357
47 | Повреждение | 2007-09-18 | В-112.42-Плеханова.3 |  |  |  |  | 159 | 47 | 0.93319
48 | Кап.ремонт | 2007-09-18 | С-21.31-Спартака.18 |  |  |  |  | 57 | 61 | 0.15565
49 | Повреждение | 2007-09-18 | А-89.02-Ф.Энгельса.1 |  |  |  |  | 108 | 144 | 1.3191
50 | Повреждение | 2007-09-19 | Б.Комсомольская.54-Дунаева.17 |  |  |  |  | 89 | 74 | 0.46035
51 | Кап.ремонт | 2007-09-20 | А-89.02-Советская.14 |  |  |  |  | 57 | 20 | 0.051034
52 | Повреждение | 2007-09-19 | Станко.17-Станко.15 |  |  |  |  | 57 | 22 | 0.056137
53 | Кап.ремонт | 2007-09-19 | В-24.64-В.24.68 |  |  |  |  | 159 | 96 | 1.9061
54 | Повреждение | 2007-09-19 | А-25.34-Набережная.5 |  |  |  |  | 108 | 43 | 0.39391
55 | Повреждение | 2007-09-20 | С-22.04-Ф.Энгельса.94 |  |  |  |  | 57 | 53 | 0.13524
56 | Повреждение | 2007-09-20 | С-8.03-Колотилова.40.42 |  |  |  |  | 108 | 41 | 0.37559
57 | [7 empty] | 57 | 45 | 0.11483
58 | Замена задвижки | 2007-09-21 | А-89-А-89.02 |  |  |  |  | 108 | 155 | 1.4199
59 | Повреждение | 2007-09-20 | А-83.01-Советская.43 |  |  |  |  | 76 | 52 | 0.23589
60 | Повреждение | 2007-09-20 | А-69.01-А-75 |  |  |  |  | 325 | 110 | 9.1251
61 | Повреждение | 2007-09-21 | А-19.03-А.19.05 |  |  |  |  | 273 | 43 | 2.5169
62 | [7 empty] | 219 | 91 | 3.4277
63 | Повреждение | 2007-09-21 | В-19-В-19.01 |  |  |  |  | 219 | 161 | 6.0644
64 | Повреждение | 2007-09-21 | В-24.44-В-24.50 |  |  |  |  | 108 | 67 | 0.61376
65 | Повреждение | 2007-09-21 | А-2.02-10Августа.21 |  |  |  |  | 57 | 34 | 0.086757
66 | Повреждение | 2007-09-21 | А-72.03-А-72.21 |  |  |  |  | 159 | 92 | 1.8267
67 | Повреждение | 2007-09-22 | С-34.02-Новая.4 |  |  |  |  | 76 | 16 | 0.072581
68 | Повреждение | 2007-09-22 | А-3.06-Лакина.8 |  |  |  |  | 57 | 71 | 0.18117
69 | Кап.ремонт | 2007-09-23 | А-80-А-81 |  |  |  |  | 108 | 65 | 0.59544
70 | Повреждение | 2007-09-24 | В-115.03-В-115.15 |  |  |  |  | 89 | 77 | 0.47901
| ИТОГО | [8 empty] | 147.0948 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.