## Июль
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.07.07 г. по 31.07.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Т035008-Т035013 | 4 | 1.5 | 9:30 | 2007-08-21 | 2007-08-20 | 10:29 | 2007-08-21 | 0.146 | 1 |  | 0.146
2 | ТА035019-Жаворонкова.5 | 4 | 2 | 10:50 | 2007-08-24 | 2007-08-20 | 12:20 | 2007-08-24 | 0.26 | 1.3 |  | 0.338
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0.406 |  |  | 0.484
| ИТОГО за месяц: | 3.3046 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.07.07 г. по 31.07.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Капитальный ремонт | 2007-08-27 | ТВ027003-tb027003 |  |  |  |  | 108 | 91 | 0.83362 |  | 0
2 | [7 empty] | 57 | 14 | 0.035724
3 | Ремонт т/тр | 2007-08-27 | Т001021-Т001022 |  |  |  |  | 76 | 280 | 1.2702
4 | [7 empty] | 57 | 105 | 0.26793
5 | Капитальный ремонт | 2007-08-29 | Т030004-пер. Березниковский.6 |  |  |  |  | 57 | 40 | 0.10207
6 | [7 empty] | 89 | 50 | 0.31105
[10 empty] | 2.8206 |  | 0
ИТОГО
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.