## П16.1 Годовая подпитка
Таблица П16.1. Годовой расход теплоносителя
Наименование ЕТО: _________________________
тыс. м3
Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Котельная №2 АО «ИвГТЭ»
Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0
нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0
сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расход воды на ГВС | 0.125 | 0.103 | 0.042 | 0 | 0
Котельная №3 АО «ИвГТЭ»
Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003
нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003
сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расход воды на ГВС | 0.171 | 0.126 | 0.159 | 0.134 | 0.132
Котельная №10 АО «ИвГТЭ»
Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001
нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001
сверхнормативный расход воды | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0
Расход воды на ГВС | 0.095 | 0.1 | 0.101 | 0.117 | 0.091
Котельная №17 АО «ИвГТЭ»
Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0.058 | 0.034 | 0.057 | 0.176 | 0.047
нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0.047 | 0.034 | 0.052 | 0.047 | 0.047
сверхнормативный расход воды | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 0.129 | 0
Расход воды на ГВС | 0.346 | 0.32 | 0.34 | 0.356 | 0.369
Котельная №18 АО «ИвГТЭ»
Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.008 | 0.005
нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.008 | 0.005
сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расход воды на ГВС | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0
Котельная №19 АО «ИвГТЭ»
Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0.04 | 0.039 | 0.04 | 0.039 | 0.04
нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0.04 | 0.039 | 0.036 | 0.039 | 0.04
сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0
Расход воды на ГВС | 2.014 | 2.166 | 2.14 | 2.178 | 1.925
Котельная №23 АО «ИвГТЭ»
Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0.981 | 1.087 | 1.055 | 1.908 | 1.193
нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0.951 | 0.928 | 0.888 | 0.948 | 1.193
сверхнормативный расход воды | 0.03 | 0.159 | 0.168 | 0.96 | 0
Расход воды на ГВС | 0.92 | 1.276 | 0.666 | 1.489 | 0.935
Котельная №24 АО «ИвГТЭ»
Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0.003 | 0.019 | 0.008 | 0.004 | 0.004
нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0.003 | 0.019 | 0.008 | 0.004 | 0.004
сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расход воды на ГВС | 0.185 | 0.14 | 0.077 | 0.107 | 0.114
Котельная №25 АО «ИвГТЭ»
Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003
нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003
сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расход воды на ГВС | 0.12 | 0.11 | 0.108 | 0.12 | 0.102
Котельная №30 АО «ИвГТЭ»
Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.013
нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.013
сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расход воды на ГВС | 0.172 | 0.177 | 0.141 | 0.157 | 0.126
Котельная №31 АО «ИвГТЭ»
Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0.027 | 0.024 | 0.04 | 0.029 | 0.023
нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0.027 | 0.024 | 0.038 | 0.029 | 0.023
сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0
Расход воды на ГВС | 4.07 | 4.074 | 4.045 | 3.812 | 3.756
Котельная №33 АО «ИвГТЭ»
Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0.204 | 0.151 | 0.17 | 0.863 | 0.164
нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0.153 | 0.148 | 0.151 | 0.186 | 0.164
сверхнормативный расход воды | 0.051 | 0.003 | 0.019 | 0.677 | 0
Расход воды на ГВС | 3.14 | 3.079 | 3.021 | 2.853 | 2.831
Котельная №35 АО «ИвГТЭ»
Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0.014 | 0.03 | 0.054 | 0.125 | 0.049
нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0.014 | 0.025 | 0.048 | 0.046 | 0.049
сверхнормативный расход воды | 0 | 0.005 | 0.006 | 0.079 | 0
Расход воды на ГВС | 3.627 | 3.627 | 3.18 | 3.274 | 3.113
Котельная №37 АО «ИвГТЭ»
Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2.614 | 2.445 | 2.607 | 3.564 | 2.425
нормативные утечки теплоносителя в сетях | 2.539 | 2.29 | 2.23 | 2.434 | 2.425
сверхнормативный расход воды | 0.075 | 0.155 | 0.377 | 1.13 | 0
Расход воды на ГВС | 21.676 | 23.475 | 22.95 | 20.541 | 21.28
Котельная №39 АО «ИвГТЭ»
Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Котельная №41 АО «ИвГТЭ»
Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0.001 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.003
нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.003
сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расход воды на ГВС | 0.098 | 0.097 | 0.067 | 0.121 | 0.095
Котельная №43 АО «ИвГТЭ»
Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Котельная №44 АО «ИвГТЭ»
Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.011
нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.011
сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расход воды на ГВС | 0.041 | 0.029 | 0.023 | 0.052 | 0.042
Котельная №45 АО «ИвГТЭ»
Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003
нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003
сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расход воды на ГВС | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Котельная №46 АО «ИвГТЭ»
Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0.011 | 0.011 | 0.019 | 0.017 | 0.016
нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0.011 | 0.011 | 0.017 | 0.017 | 0.016
сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0
Расход воды на ГВС | 0.446 | 0.461 | 0.403 | 0.377 | 0.367

## П16.2 Баланс ВПУ2
АО "ИвГТЭ"
Производительность ВПУ за 2018-2022 г.г.
Параметр | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Котельная №2 АО «ИвГТЭ»
Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | ←указана расчетная нормативная подпитка контура отопления (т/трассы+ВСО потребителей)
Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0
нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0
сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0.125 | 0.103 | 0.042 | 0 | 0
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0.871 | 0.892 | 0.95 | 1 | 1
Доля резерва | % | 87.1% | 89.2% | 95% | 100% | 100%
Котельная №3 АО «ИвГТЭ»
Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0 | 0 | ←указана расчетная нормативная подпитка контура отопления (т/трассы+ВСО потребителей), подпитка с котельной №17
Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003
нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003
сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0.171 | 0.126 | 0.159 | 0.134 | 0.132
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0.182 | -0.137 | -0.172 | 0 | 0
Доля резерва | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Котельная №10 АО «ИвГТЭ»
Производительность ВПУ | т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Срок службы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.017 | 0.017 | 0.003 | 0.023 | 0.023 | ←указана расчетная нормативная подпитка контура отопления (т/трассы+ВСО потребителей)
Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001
нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001
сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0.095 | 0.1 | 0.101 | 0.117 | 0.091
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2.888 | 2.883 | 2.896 | 2.882 | 2.908
Доля резерва | % | 96.3% | 96.1% | 96.5% | 96.07% | 96.93%
Котельная №17 АО «ИвГТЭ»
Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.063 | 0.041 | 0.051 | 0.137 | 0.137 | ←указана расчетная нормативная подпитка контура отопления (т/трассы+ВСО потребителей)
Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0.058 | 0.034 | 0.057 | 0.176 | 0.047
нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.047 | 0.034 | 0.052 | 0.047 | 0.047
сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 0.129 | 0
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0.346 | 0.32 | 0.34 | 0.356 | 0.369
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0.409 | -0.362 | -0.391 | 0 | 0
Доля резерва | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Котельная №18 АО «ИвГТЭ»
Производительность ВПУ | т/ч | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85
Срок службы | лет | 40 | 41 | 42 | 3 | 4
Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.009 | 0.006 | 0.01 | 0.123 | 0.123
Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.008 | 0.005
нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.008 | 0.005
сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | Примечание: указан объем утечек у потребителей
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5.841 | 5.843 | 5.839 | 5.842 | 5.845
Доля резерва | % | 99.8% | 99.9% | 99.8% | 99.86% | 99.91%
Котельная №19 АО «ИвГТЭ»
Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Срок службы | лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.212 | 0.127 | 0.107 | 0.205 | 0.205
Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0.04 | 0.039 | 0.04 | 0.039 | 0.04
нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.04 | 0.039 | 0.036 | 0.039 | 0.04
сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 2.014 | 2.166 | 2.14 | 2.178 | 1.925
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 27.774 | 27.708 | 27.752 | 27.783 | 28.035
Доля резерва | % | 92.6% | 92.4% | 92.5% | 92.61% | 93.45%
Котельная №23 АО «ИвГТЭ»
Производительность ВПУ | т/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Срок службы | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1.121 | 1.226 | 1.156 | 2.401 | 2.401 | ←указана расчетная нормативная подпитка контура отопления (т/трассы+ВСО потребителей)
Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0.981 | 1.087 | 1.055 | 1.908 | 1.193
нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.951 | 0.928 | 0.888 | 0.948 | 1.193
сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.03 | 0.159 | 0.168 | 0.96 | 0
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0.92 | 1.276 | 0.666 | 1.489 | 0.935 | Примечание: указан объем утечек у потребителей
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9.96 | 9.498 | 10.177 | 8.603 | 9.872
Доля резерва | % | 83% | 79.1% | 84.8% | 71.69% | 82.27%
Котельная №24 АО «ИвГТЭ»
Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Срок службы | лет | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.02 | 0.036 | 0.016 | 0.076 | 0.076 | ←указана расчетная нормативная подпитка контура отопления (т/трассы+ВСО потребителей)
Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0.003 | 0.019 | 0.008 | 0.004 | 0.004
нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.003 | 0.019 | 0.008 | 0.004 | 0.004
сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0.185 | 0.14 | 0.077 | 0.107 | 0.114
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0.204 | 1.324 | 1.407 | 1.389 | 1.382
Доля резерва | % | 0% | 88.3% | 93.8% | 92.6% | 92.13%
Котельная №25 АО «ИвГТЭ»
Производительность ВПУ | т/ч | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85
Срок службы | лет | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.021 | 0.021 | ←указана расчетная нормативная подпитка контура отопления (т/трассы+ВСО потребителей)
Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003
нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003
сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0.12 | 0.11 | 0.108 | 0.12 | 0.102
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5.722 | 5.732 | 5.733 | 5.728 | 5.745
Доля резерва | % | 97.8% | 98% | 98% | 97.91% | 98.21%
Котельная №30 АО «ИвГТЭ»
Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8
Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 7 | 8
Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.03 | 0.029 | 0.026 | 0.115 | 0.115 | ←указана расчетная нормативная подпитка контура отопления (т/трассы+ВСО потребителей)
Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.013
нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.013
сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0.172 | 0.177 | 0.141 | 0.157 | 0.126
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0.202 | -0.206 | -0.167 | 0.63 | 0.661
Доля резерва | % | 0% | 0% | 0% | 78.75% | 82.62%
Котельная №31 АО «ИвГТЭ»
Производительность ВПУ | т/ч | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.048 | 0.066 | 0.053 | 0.253 | 0.253 | ←указана расчетная нормативная подпитка контура отопления (т/трассы+ВСО потребителей)
Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0.027 | 0.024 | 0.04 | 0.029 | 0.023
нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.027 | 0.024 | 0.038 | 0.029 | 0.023
сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 4.07 | 4.074 | 4.045 | 3.812 | 3.756
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -2.318 | -2.341 | -2.298 | 1.771 | 1.777
Доля резерва | % | -128.8% | -130% | -127.6% | 98.39% | 98.72%
Котельная №33 АО «ИвГТЭ»
Производительность ВПУ | т/ч | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85
Срок службы | лет | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.256 | 0.218 | 0.232 | 0.579 | 0.579 | ←указана расчетная нормативная подпитка контура отопления (т/трассы+ВСО потребителей)
Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0.204 | 0.151 | 0.17 | 0.863 | 0.164
нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.153 | 0.148 | 0.151 | 0.186 | 0.164
сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.051 | 0.003 | 0.019 | 0.677 | 0
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 3.14 | 3.079 | 3.021 | 2.853 | 2.831
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2.454 | 2.553 | 2.597 | 2.134 | 2.855
Доля резерва | % | 42% | 43.6% | 44.4% | 36.48% | 48.8%
Котельная №35 АО «ИвГТЭ»
Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 126 | 126 | 126 | 126 | 126
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.021 | 0.047 | 0.064 | 0.053 | 0.053
Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0.014 | 0.03 | 0.054 | 0.125 | 0.049
нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.014 | 0.025 | 0.048 | 0.046 | 0.049
сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0.005 | 0.006 | 0.079 | 0
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 3.627 | 3.627 | 3.18 | 3.274 | 3.113
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -2.648 | -2.674 | -2.244 | 0 | 0
Доля резерва | % | -264.8% | -267.4% | -224.4% | 98% | 98%
Котельная №37 АО «ИвГТЭ»
Производительность ВПУ | т/ч | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Срок службы | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 5.545 | 4.876 | 4.297 | 6.035 | 6.035
Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 2.614 | 2.445 | 2.607 | 3.564 | 2.425
нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2.539 | 2.29 | 2.23 | 2.434 | 2.425
сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.075 | 0.155 | 0.377 | 1.13 | 0
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 21.676 | 23.475 | 22.95 | 20.541 | 21.28
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 52.779 | 51.649 | 52.753 | 55.895 | 56.295
Доля резерва | % | 66% | 64.6% | 65.9% | 69.87% | 70.37%
Котельная №39 АО «ИвГТЭ»
Производительность ВПУ | т/ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0.001 | 0.023 | 0.023 | ←указана расчетная нормативная подпитка контура отопления (т/трассы+ВСО потребителей)
Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0.2 | 0.2 | 0.199 | 0.2 | 0.199
Доля резерва | % | 100% | 99.8% | 99.5% | 100% | 200%
Котельная №41 АО «ИвГТЭ»
Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.046 | 0.046 | ←указана расчетная нормативная подпитка контура отопления (т/трассы+ВСО потребителей)
Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0.001 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.003
нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.003
сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0.098 | 0.097 | 0.067 | 0.121 | 0.095
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0.102 | -0.102 | -0.074 | 0 | 0
Доля резерва | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Котельная №43 АО «ИвГТЭ»
Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.014 | ←указана расчетная нормативная подпитка контура отопления (т/трассы+ВСО потребителей)
Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0
Доля резерва | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Котельная №44 АО «ИвГТЭ»
Производительность ВПУ | т/ч | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.144 | 0.144 | ←указана расчетная нормативная подпитка контура отопления (т/трассы+ВСО потребителей)
Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.011
нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.011
сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0.041 | 0.029 | 0.023 | 0.052 | 0.042 | Примечание: указан объем утечек у потребителей
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0.451 | 0.465 | 0.471 | 0.441 | 0.447
Доля резерва | % | 90.3% | 92.9% | 94.1% | 88.2% | 89.4%
Котельная №45 АО «ИвГТЭ»
Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Срок службы | лет |  |  |  | 3 | 4
Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.042 | ←указана расчетная нормативная подпитка контура отопления (т/трассы+ВСО потребителей)
Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003
нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003
сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | Примечание: указан объем утечек у потребителей
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0.995 | 0.997 | 0.997 | 0.998 | 0.996
Доля резерва | % | 99.5% | 99.7% | 99.7% | 99.8% | 99.6%
Котельная №46 АО «ИвГТЭ»
Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Срок службы | лет |  |  |  | 6 | 7
Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.021 | -0.012 | -0.004 | 0.16 | 0.16 | ←указана расчетная нормативная подпитка контура отопления (т/трассы+ВСО потребителей)
Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0.011 | 0.011 | 0.019 | 0.017 | 0.016
нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.011 | 0.011 | 0.017 | 0.017 | 0.016
сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0.446 | 0.461 | 0.403 | 0.377 | 0.367
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0.532 | 0.551 | 0.601 | 0.606 | 0.617
Доля резерва | % | 53.2% | 55.1% | 60.1% | 60.6% | 61.7%
Note on F10: Bifova: утечки в тепловых сетяхАО "ИвГТЭ"
Note on F13: Bifova: Объем полезного отпуска потребителям