## 1 р-н 1.05-10.05 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.04.07 г. по 10.04.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | А-60.35-Солнечная.12 | 5.2 | 8.5 | 0:00 | 2007-05-04 | 2007-05-03 | 15:40 | 2007-05-05 | 5.348 | 39.7 |  | 212.3156
| ИТОГО | [7 empty] | 5.348 |  |  | 212.3156 |  |  | 0
| ИТОГО с 1.04.07 г. по 10.04.07 г.: | 215.7668 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.04.07 г. по 10.04.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Разглушение | 2007-05-03 | Т-032006-Т-03210 |  |  |  |  | 159 | 106 | 2.1046 |  | 0
2 | [7 empty] | 108 | 107 | 0.98019
3 | Повреждение | 2007-05-05 | А-60.35-Солнечная.12 |  |  |  |  | 108 | 40 | 0.36642
| ИТОГО | [8 empty] | 3.4512 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.

## 1 р-н 11.05-20.05 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | С 11.04.07 по 20.04.07 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО | 0 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| С 11.04.07 по 20.04.07 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 0 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.

## 1 р-н 21.05-31.05 кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 21.04.07 г. по 30.04.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО с 21.04.07 г. по 30.04.07 г.: | 0 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 21.04.07 г. по 30.04.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
0
0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 0 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.

## Май
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.05.07 г. по 31.05.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | А-60.35-Солнечная.12 | 5.2 | 8.5 | 0:00 | 2007-05-04 | 2007-05-03 | 15:40 | 2007-05-05 | 5.348 | 39.7 |  | 212.3156
2 | А-62.05-А-62.69 | 5 | 8 | 0:00 | 2007-05-30 |  | 10:00 | 2007-05-30 | 4.6452 | 24 |  | 111.4838
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 9.9932 |  |  | 323.7994 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 340.768 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.05.07 г. по 31.05.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Разглушение | 2007-05-03 | Т-032006-Т-03210 |  |  |  |  | 159 | 106 | 2.1046 |  | 0
[8 empty] | 108 | 107 | 0.98019 |  | 0
2 | Повреждение | 2007-05-05 | А-60.35-Солнечная.12 |  |  |  |  | 108 | 40 | 0.36642 |  | 0
3 | Повреждение | 2007-05-30 | А-62.05-А-62.03 |  |  |  |  | 219 | 345 | 12.9952 |  | 0
4 | Кап. Ремонт | 2007-05-29 | Т032001-Минская.118 |  |  |  |  | 108 | 57 | 0.52215 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 16.9686 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.