## 2 район 26.03-23.04 ЦТС
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.03.07 г. по 23.04.07 г. | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Д73.14/1 - Любимова, 1 | 9.9 | 1.5 | 11:20 | 2007-04-03 | 2007-03-21 | 9:10 | 2007-04-04 | 0.23 | 22 |  | 5.06
2 | повреждение в т/к Д66.23 | 7.3 | 3 | 13:30 | 2007-04-10 | 2007-04-09 | 9:30 | 2007-04-18 | 0.789 | 93.5 |  | 73.7715
3 | Сальники: | [7 empty] | 0 |  |  | 0
4 | Течь сальника В ТКД50.40 | 8.4 | 0.2 | 11:15 | 2007-04-01 | 2007-03-09 | 11:15 | 2007-04-20 | 0.004 | 456 |  | 1.824
5 | Течь сальника В ТКД50.38 | 8.4 | 0.4 | 13:00 | 2007-04-01 | 2007-03-09 | 13:00 | 2007-04-20 | 0.015 | 456 |  | 6.84
6 | Течь сальника В ТКД50.06 | 8.4 | 0.5 | 14:15 | 2007-04-01 | 2007-03-09 | 14:15 | 2007-04-20 | 0.024 | 456 |  | 10.944
7 | Течь сальника В ТКД122.09 | 7.7 | 0.5 | 11:00 | 2007-04-07 | 2007-03-20 | 11:00 | 2007-04-18 | 0.023 | 264 |  | 6.072
8 | Течь сальника В ТКД122.13 | 7.7 | 0.4 | 11:30 | 2007-04-07 | 2007-03-20 | 11:30 | 2007-04-18 | 0.014 | 264 |  | 3.696
9 | Течь сальника В ТКВ124.13 | 5.6 | 1 | 10:00 | 2007-04-01 | 2007-03-12 | 10:00 | 2007-04-20 | 0.077 | 456 |  | 35.112
10 | Течь сальника В ТКВ124.41 | 5.6 | 1 | 10:30 | 2007-04-01 | 2007-03-12 | 10:30 | 2007-04-20 | 0.077 | 456 |  | 35.112
11 | Течь сальника В ТКВ134.41 | 7.5 | 1 | 13:30 | 2007-04-03 | 2007-04-03 | 13:30 | 2007-04-12 | 0.089 | 216 |  | 19.224
12 | Течь сальника В ТКВ134.37 | 7.5 | 1 | 14:00 | 2007-04-03 | 2007-04-03 | 14:00 | 2007-04-12 | 0.089 | 216 |  | 19.224
13 | Течь сальника В ТКВ125.06 | 5.5 | 1 | 15:00 | 2007-04-05 | 2007-03-12 | 15:00 | 2007-04-20 | 0.076 | 360 |  | 27.36
14 | Течь сальника В ТКД66.23 | 7.3 | 1 | 13:30 | 2007-04-10 | 2007-04-09 | 13:30 | 2007-04-18 | 0.088 | 192 |  | 16.896
15 | Течь сальника В ТКД88.17 | 8.6 | 0.5 | 13:00 | 2007-04-01 | 2007-03-20 | 13:00 | 2007-04-19 | 0.024 | 432 |  | 10.368
16 | Течь сальника В ТКД33.100 | 9.8 | 0.5 | 11:00 | 2007-04-01 | 2007-03-20 | 11:00 | 2007-04-18 | 0.025 | 408 |  | 10.2
17 | Течь сальника В ТКД109.01 | 8.6 | 0.5 | 10:30 | 2007-04-01 | 2004-03-21 | 10:30 | 2007-04-19 | 0.024 | 432 |  | 10.368
18 | Течь сальника В ТКД71.04 | 10.3 | 1 | 11:00 | 2007-04-10 | 2007-03-21 | 11:00 | 2007-04-12 | 0.104 | 48 |  | 4.992
19 | Течь сальника В ТКД70.04 | 10.3 | 0.5 | 13:00 | 2007-04-15 | 2007-03-21 | 13:00 | 2007-04-20 | 0.026 | 120 |  | 3.12
20 | Течь сальника В ТКД18.32 | 8.6 | 0.5 | 14:00 | 2007-04-15 | 2007-03-22 | 14:00 | 2007-04-17 | 0.024 | 48 |  | 1.152
21 | Течь сальника В ТКД18.40 | 8.6 | 0.5 | 15:00 | 2007-04-15 | 2007-03-22 | 15:00 | 2007-04-17 | 0.024 | 48 |  | 1.152
22 | Течь сальника В ТКД88.13 | 8.6 | 0.5 | 15:00 | 2007-04-18 | 2007-03-20 | 15:00 | 2007-04-19 | 0.024 | 24 |  | 0.576
| ИТОГО | [7 empty] | 1.87 |  |  | 303.0635
| ИТОГО за месяц: | 1014.4176 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| с 26.03.07 г. по 23.04.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | устранение повреждения | 2007-04-04 | Д73.14/1 - Любимова, 1 |  |  |  |  | 57 | 104 | 0.26538
2 | установка проглушек | 2007-04-05 | Д33.10 - Д33.02 |  |  |  |  | 325 | 638 | 52.9254
3 | замена задвижек | 2007-04-06 | Д69.01 - Д69.31 |  |  |  |  | 108 | 57 | 0.52215
4 | установка проглушек | 2007-04-10 | Д80 - Д105 |  |  |  |  | 325 | 665 | 55.1652
5 | замена врезок | 2007-04-10 | В136.12 - В136.24 |  |  |  |  | 108 | 76 | 0.69621
6 | замена задвижек | 2007-04-12 | Д60.16 - Лежневская, 158а |  |  |  |  | 89 | 65 | 0.40436
7 | замена врезок | 2007-04-12 | В134.15 - В134.39 |  |  |  |  | 219 | 40 | 1.5067
8 | замена задвижек | 2007-04-12 | Д71 - Д22.08 (в т/к Д73.02, Д70.02) |  |  |  |  | 325 | 613 | 50.8516
9 | установка проглушек | 2007-04-17 | Д92.28 - Профессиональная, 33 |  |  |  |  | 89 | 38 | 0.2364
10 | ремонт т/трассы | 2007-04-18 | Д18.05 - Д18.07 |  |  |  |  | 76 | 38 | 0.17238
11 | демонтаж задвижек | 2007-04-18 | Д28.10 - Д33.96 |  |  |  |  | 89 | 239 | 1.4868
12 | замена задвижек | 2007-04-19 | Д168.13 - Д168.27 |  |  |  |  | 89 | 36 | 0.22395
13 | замена задвижек | 2007-04-20 | Д50 - Д50.38 |  |  |  |  | 325 | 135 | 11.199
14 | [7 empty] | 159 | 38 | 0.75449
15 | замена задвижек | 2007-04-20 | В125.10 - В125.02 |  |  |  |  | 159 | 170 | 3.3754
| ИТОГО | [8 empty] | 179.7854
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Переходящие на 1.05.07 | [10 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
1 | Течь сальника В ТКД93.09 | 8.4 | 0.1 | 10:00 | 2007-04-01 | 2007-03-18 |  |  | 0.00094075 | 720 |  | 0.67734
2 | Течь сальника В ТКД93.46 | 8.4 | 0.2 | 10:20 | 2007-04-01 | 2007-03-18 |  |  | 0.003763 | 720 |  | 2.7094
3 | Течь сальника В ТКД54.05 | 7.9 | 0.3 | 11:00 | 2007-04-01 | 2007-03-18 |  |  | 0.0082109 | 720 |  | 5.9119
4 | Течь сальника В ТКД54.09 | 7.9 | 0.4 | 13:00 | 2007-04-01 | 2007-03-18 |  |  | 0.014597 | 720 |  | 10.51
5 | Течь сальника В ТКД41.32 | 10.7 | 0.4 | 10:00 | 2007-04-01 | 2007-03-20 |  |  | 0.016988 | 720 |  | 12.2315
6 | Течь сальника В ТКД127.06 | 7.3 | 0.5 | 13:00 | 2007-04-07 | 2007-03-20 |  |  | 0.021925 | 552 |  | 12.1025
7 | Течь сальника В ТКД134 | 7.1 | 0.4 | 11:00 | 2007-04-10 | 2007-03-21 |  |  | 0.013838 | 480 |  | 6.6424
8 | Течь сальника В ТКД137 | 7.1 | 0.3 | 13:00 | 2007-04-10 | 2007-03-21 |  |  | 0.0077841 | 480 |  | 3.7364
9 | Течь сальника В ТК Д161.26 | 9.4 | 0.4 | 11:00 | 2007-04-13 | 2007-03-19 |  |  | 0.015923 | 408 |  | 6.4965
10 | Течь сальника В ТК В136.03 | 7.2 | 0.5 | 11:00 | 2007-04-01 | 2007-03-30 |  |  | 0.021774 | 720 |  | 15.6774
11 | Течь сальника В ТК В131.33 | 5.4 | 1 | 11:00 | 2007-04-02 | 2007-03-18 |  |  | 0.075428 | 672 |  | 50.6876
12 | Течь сальника В ТК Д69.05 | 7.3 | 1 | 14:30 | 2007-04-05 | 2007-03-07 |  |  | 0.087699 | 600 |  | 52.6197
13 | Течь сальника В ТК Д65.29 | 7.4 | 1 | 11:00 | 2007-04-10 | 2007-03-07 |  |  | 0.088298 | 480 |  | 42.3831
14 | Течь сальника В ТК Д66.45 | 7.3 | 1 | 12:00 | 2007-04-10 | 2007-04-09 |  |  | 0.087699 | 480 |  | 42.0957
15 | Течь сальника В ТК Д66.21 | 7.3 | 1 | 13:00 | 2007-04-10 | 2007-04-09 |  |  | 0.087699 | 480 |  | 42.0957
16 | Течь сальника В ТК В134.15 | 7.5 | 1 | 13:30 | 2007-04-12 | 2007-04-03 |  |  | 0.088893 | 432 |  | 38.4017
17 | Течь сальника В ТК В131.71 | 5.4 | 1 | 11:00 | 2007-04-13 | 2007-03-18 |  |  | 0.075428 | 408 |  | 30.7746
18 | Течь сальника В ТК В131.105 | 5.4 | 1 | 11:30 | 2007-04-13 | 2007-03-18 |  |  | 0.075428 | 408 |  | 30.7746
19 | Течь сальника В ТК В131.09 | 5.4 | 1 | 12:00 | 2007-04-13 | 2007-03-18 |  |  | 0.075428 | 408 |  | 30.7746
20 | Течь сальника В ТК Д66.37 | 7.3 | 1 | 11:00 | 2007-04-16 | 2007-04-09 |  |  | 0.087699 | 336 |  | 29.467
21 | Течь сальника В ТК Д92.02 | 8.4 | 1 | 11:30 | 2007-04-16 | 2007-03-07 |  |  | 0.094075 | 336 |  | 31.6093
22 | Течь сальника В ТК Д66.43 | 7.3 | 1 | 11:00 | 2007-04-17 | 2007-04-16 |  |  | 0.087699 | 312 |  | 27.3622
23 | Течь сальника В ТК Д65.01 | 7.4 | 0.5 | 13:00 | 2007-04-19 | 2007-04-09 |  |  | 0.022075 | 264 |  | 5.8277
| ИТОГО | [7 empty] | 1.1593 |  |  | 531.5688