## Июль
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| Устраненные | с 1.07.07 г. по 31.07.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | ТК-025001-3йЛинейный.14 | 2 | 5 | 0:00 | 2007-07-02 | 2007-06-28 | 10:30 | 2007-07-05 | 1.148 | 82.5 |  | 94.71
2 | ТК033010-Революционная.6 | 4 | 5 | 0:00 | 2007-07-10 | 2007-07-09 | 16:20 | 2007-07-16 | 1.623 | 160.3 |  | 260.1669
3 | ТК033008-ТК033009 | 4 | 8 | 0:00 | 2007-07-24 | 2007-07-23 | 16:10 | 2007-07-27 | 4.155 | 88.2 |  | 366.471
| ИТОГО | [7 empty] | 6.926 |  |  | 721.3479 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 733.2354 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях от котельных ИГТЭ
| с 1.07.07 г. по 31.07.07 г. | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Повреждение | 2007-07-05 | ТК025001-3Линейный пер.14 |  |  |  |  | 108 | 30 | 0.27482 |  | 0
2 | Кап. Ремонт | 2007-06-27 | Т037059-Т037069 |  |  |  |  | 219 | 200 | 7.5335 |  | 0
3 | [7 empty] | 108 | 103 | 0.94354 |  | 0
4 | Кап. Ремонт | 2007-07-03 | Т037054/2-Т037057 |  |  |  |  | 159 | 105 | 2.0848 |  | 0
5 | Кап. Ремонт | 2007-07-04 | Т037039-4Деревенская.42.42а |  |  |  |  | 57 | 58 | 0.148 |  | 0
6 | Кап. Ремонт | 2007-07-05 | Т037034-Т037035 |  |  |  |  | 108 | 20 | 0.18321 |  | 0
7 | Повреждение | 2007-07-16 | ТК033010-Революционная.6 |  |  |  |  | 219 | 5 | 0.18834 |  | 0
8 | Повреждение | 2007-07-27 | ТК033008-ТК033009 |  |  |  |  | 108 | 58 | 0.53132 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 11.8875 |  | 0
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.