## 2 район июль ЦТС
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 28.06.07 г. по 27.07.07 г. | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | В134.09 - В134.127 | 7.5 | 3 | 10:30 | 2007-06-27 | 2007-06-08 | 11:20 | 2007-06-29 | 0.8 | 48.8 |  | 39.04
2 | Д45.18 - 30 М/р-н, 26 | 9.6 | 1 | 11:00 | 2007-07-02 | 2007-06-18 | 16:40 | 2007-07-05 | 0.101 | 77.7 |  | 7.8477
3 | Нас.станция - Велижская, 10 | 5.5 | 2 | 14:30 | 2007-07-03 | 2007-06-15 | 18:00 | 2007-07-05 | 0.304 | 51.5 |  | 15.656
4 | повр.в т/к Д66.35 | 7.3 | 1 | 11:00 | 2007-07-03 | 2007-06-08 | 8:00 | 2007-07-06 | 0.088 | 69 |  | 6.072
5 | Д65.02 - Д65.04 | 7.4 | 2 | 14:00 | 2007-07-06 | 2007-06-18 | 21:00 | 2007-07-09 | 0.353 | 79 |  | 27.887
6 | В120.02 - Лежневская.44 | 5.8 | 1 | 10:20 | 2007-07-05 | 2007-06-01 | 16:00 | 2007-07-10 | 0.078 | 125.7 |  | 9.8046
7 | Д66.23 - Куликова, 3 | 7.3 | 1 | 11:00 | 2007-07-09 | 2007-06-08 | 10:00 | 2007-07-11 | 0.088 | 47 |  | 4.136
8 | Д33.011 - Нас.стан.(Кавалерийская, 16) | 9.8 | 5 | 13:00 | 2007-07-11 | 2007-06-15 | 15:35 | 2007-07-11 | 2.54 | 2.6 |  | 6.604
9 | В132 - В132.02 | 7.5 | 16 | 13:00 | 2007-07-16 | 2007-06-14 | 17:05 | 2007-07-16 | 22.757 | 4.1 |  | 93.3037
10 | Д54.01 - Д54.03 | 7.9 | 20 | 9:20 | 2007-07-12 | 2007-06-29 | 19:30 | 2007-07-16 | 36.493 | 106.2 |  | 3875.5566
11 | Д69.29 - Воронина, 10 | 7.3 | 4 | 10:00 | 2007-07-16 | 2007-06-01 | 13:30 | 2007-07-17 | 1.403 | 27.5 |  | 38.5825
12 | Д42.01 - 2-я Чапаева, 65 | 10.7 | 2 | 14:30 | 2007-07-16 | 2007-06-01 | 15:50 | 2007-07-17 | 0.425 | 25.3 |  | 10.7525
13 | В120.05 - В120.09 | 5.8 | 1 | 13:00 | 2007-07-20 | 2007-06-01 | 0:00 | 2007-07-22 | 0.078 | 35 |  | 2.73
14 | Д33.16 - пр.Текстильщиков, 5г | 9.8 | 2 | 11:00 | 2007-07-24 | 2007-06-15 | 9:45 | 2007-07-25 | 0.406 | 22.7 |  | 9.2162
| ИТОГО | [7 empty] | 65.914 |  |  | 4147.1888
| ИТОГО за месяц: | 4543.858 | [5 empty] | "____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| с 28.06.07 г. по 27.07.07 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Замена задвижки | 2007-06-28 | Д120 - Д120.02 |  |  |  |  | 159 | 33 | 0.65522
[8 empty] | 133 | 132 | 1.8338
2 | Капитальный ремонт | 2007-06-29 | Д109.05 - Д109.07 |  |  |  |  | 108 | 70 | 0.64124
3 | Замена задвижки | 2007-06-29 | В134.09 - В134.127 |  |  |  |  | 76 | 10 | 0.045363
4 | Замена задвижки | 2007-06-29 | В136.04 - В136.06 |  |  |  |  | 159 | 78 | 1.5487
5 | Капитальный ремонт | 2007-07-02 | Д45.08 - Д45.28 |  |  |  |  | 219 | 50 | 1.8834
6 | Замена задвижки в т/к Д45.08 | 2007-07-02 | Д45.06 - Д45.18 |  |  |  |  | 219 | 479 | 18.0427
7 | Переврезка в т/к В136.16 | 2007-07-03 | В136.14 - В136.16 |  |  |  |  | 133 | 62 | 0.86133
8 | Замена задвижки в т/к Д93.07 | 2007-07-03 | Д93.05 - Д93.17 |  |  |  |  | 273 | 443 | 25.9302
[8 empty] | 219 | 112 | 4.2187
9 | Капитальный ремонт | 2007-07-04 | Д41.54 - пр.Строителей, 63 (школа №50) |  |  |  |  | 108 | 94 | 0.8611
10 | Замена задвижки в т/к В124.07 | 2007-07-05 | В124.05 - В124.07 |  |  |  |  | 325 | 45 | 3.733
11 | Замена задвижки в т/к Д41.50 | 2007-07-05 | Д41.40 - Д41.50 |  |  |  |  | 108 | 84 | 0.76949
12 | Устранение повреждения | 2007-07-05 | Д45.18 - 30 М/район, д.26 |  |  |  |  | 76 | 25 | 0.11341
13 | Устранение повреждения | 2007-07-05 | Нас.станция - Велижская, д.10 (ГВС) |  |  |  |  | 108 | 23 | 0.21069
[8 empty] | 76 | 23 | 0.10434
[8 empty] | 89 | 12.5 | 0.077762
14 | Устранение повреждения | 2007-07-06 | Д66.03 - Д66.35 |  |  |  |  | 159 | 27 | 0.53609
15 | Замена задвижки в т/к Д45.08 | 2007-07-09 | Д45.06 - Д45.08 |  |  |  |  | 219 | 118 | 4.4447
16 | Переврезка в т/к Д168.25 | 2007-07-09 | Д168.25 - Постышева, 57/3 (3-я Гор.б-ца) |  |  |  |  | 108 | 100 | 0.91606
17 | Устранение повреждения | 2007-07-09 | Д65 - Д65.02 |  |  |  |  | 133 | 47 | 0.65295
[8 empty] | 108 | 23 | 0.21069
18 | Устранение повреждения | 2007-07-10 | В120.02 - Лежневская, 44 |  |  |  |  | 89 | 124 | 0.7714
19 | Устранение повреждения | 2007-07-11 | Д66.23 - Куликова, 3 |  |  |  |  | 76 | 18 | 0.081654
20 | Устранение повреждения | 2007-07-11 | Д33.011 - Нас. Станция (Кавалерийская, 16) |  |  |  |  | 219 | 36 | 1.356
21 | Замена задвижек в тк Д127 | 2007-07-12 | Д57 - Д130 |  |  |  |  | 476 | 370 | 65.8404
[8 empty] | 325 | 615 | 51.0175
22 | Капитальный ремонт | 2007-07-13 | Д50.06 - Д50.38 |  |  |  |  | 159 | 38 | 0.75449
23 | Устранение повреждения | 2007-07-16 | Д80 - Д105 |  |  |  |  | 325 | 665 | 55.1652
24 | Устранение повреждения | 2007-07-16 | В132 - В132.02 |  |  |  |  | 219 | 40 | 1.5067
25 | Устранение повреждения | 2007-07-16 | Д54 - Д54.03 |  |  |  |  | 219 | 163 | 6.1398
26 | Замена задвижек в тк Д45.05 | 2007-07-17 | Д45 - Д45.05 |  |  |  |  | 219 | 168 | 6.3281
27 | Замена задвижек в тк Д33.02/1 | 2007-07-17 | Д33.02/1 - Д33.011 |  |  |  |  | 219 | 42 | 1.582
28 | Устранение повреждения | 2007-07-17 | Д69.29 - Воронина, 10 |  |  |  |  | 89 | 62 | 0.3857
29 | Устранение повреждения | 2007-07-17 | Д42.01 - 2 Чапаева, д.65 |  |  |  |  | 159 | 37 | 0.73464
30 | Замена задвижек в тк Д133 | 2007-07-18 | Д130 - Д135 |  |  |  |  | 325 | 475 | 39.4037
31 | Замена задвижек в тк Д69.29 | 2007-07-18 | Д69.27 - Д69.29 |  |  |  |  | 108 | 24 | 0.21985
32 | Капитальный ремонт | 2007-07-19 | В131.95 - Жугина, д.10 |  |  |  |  | 57 | 38 | 0.096964
33 | Замена задвижек в тк В131.95 | 2007-07-19 | В131.91 - В131.95 |  |  |  |  | 108 | 83 | 0.76033
34 | Капитальный ремонт | 2007-07-20 | В131.85 - Благова, 34 |  |  |  |  | 108 | 88 | 0.80613
35 | Капитальный ремонт | 2007-07-20 | Д33.77 - пр.Строителей, 78 |  |  |  |  | 89 | 49 | 0.30483
36 | Устранение повреждения на | 2007-07-23 | В120.05 - В120.09 |  |  |  |  | 159 | 70 | 1.3899
| (отключено В120.01) | [6 empty] | 108 | 26 | 0.23818
37 | Замена задвижек в т/к Д49.14 | 2007-07-24 | Д49.06 - Д49.18 |  |  |  |  | 159 | 194.5 | 3.8618
38 | Устранение повреждения | 2007-07-25 | Д33.16 - пр.Текстильщиков, 5г |  |  |  |  | 76 | 41 | 0.18599
39 | Капитальный ремонт | 2007-07-25 | В131.05 - В131.91 |  |  |  |  | 108 | 222 | 2.0337
40 | Замена задвижек в тк Д45.01 | 2007-07-26 | Д45 - Д45.01 |  |  |  |  | 219 | 44 | 1.6574
41 | Замена задвижек в тк В131.13 | 2007-07-26 | В131.09 - В131.13 |  |  |  |  | 219 | 178.5 | 6.7236
42 | Врезка перемычки в т/к Д22.16 | 2007-07-26 | Д22.02 - Д22.16 |  |  |  |  | 325 | 267 | 22.149
[8 empty] | 108 | 66 | 0.6046
43 | Врезка спускников в тк Д42.25 | 2007-07-26 | Д42.25 - Д.Бедного, 77 |  |  |  |  | 89 | 76 | 0.47279
| ИТОГО | [8 empty] | 340.8634
"____"__________2007г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2007г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2007г. Начальник ПТО _________________Захаров И.Н.
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Переходящие на 28.07.07 | [10 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
1 | В124.07 - В124.11 | 5.6 | 1 | 15:40 | 2007-07-05 | 2007-06-15 |  |  | 0.076812 | 536.3 |  | 41.1943
2 | Нас.станция (кох.шоссе, 2) -Д18.48 | 8.6 | 1 | 14:30 | 2007-07-20 | 2007-07-03 |  |  | 0.095189 | 153.5 |  | 14.6114
| ИТОГО | [7 empty] | 0.172 |  |  | 55.8058