## по 29.01.07
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
| по данным ОДС | [10 empty] | ________________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.12.06 по 29.01.07 | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
Повреждения:
1 | Д120.04 - Диановых,4 | 7.7 | 2 | 13:05 | 2006-12-31 | 11:00 | 2007-01-09 | 0.36028 | 216 |  | 77.8206
2 | С43.06/1 - 4 Сосневская,123 | 6.2 | 8 | 0:00 | 2007-01-10 | 8:00 | 2007-01-10 | 5.1726 | 8 |  | 41.381
3 | Д33.31 - Д33.33 | 9.8 | 2 | 12:20 | 2007-01-09 | 12:30 | 2007-01-11 | 0.40645 | 72 |  | 29.2645
4 | С43.06/1 - 4 Сосневская,123 | 6.2 | 2 | 16:00 | 2007-01-10 | 11:20 | 2007-01-12 | 0.32329 | 53 |  | 17.1343
5 | Повреждение в т/к В131.45 | 5.4 | 2 | 14:00 | 2007-01-10 | 10:20 | 2007-01-13 | 0.30171 | 76 |  | 22.9301
6 | Повреждение в т/к Д93.09 | 8.4 | 7 | 13:20 | 2007-01-24 | 10:00 | 2007-01-25 | 4.6097 | 21 |  | 96.8034
7 | Д50.34-нас.стан.№37 | 8.4 | 3 | 11:40 | 2007-01-23 | 12:00 | 2007-01-25 | 0.84668 | 48 |  | 40.6405
8 | ЦТП №1 - Лежневская, 154 (ГВС) | 7.7 | 4 | 14:00 | 2007-01-25 | 16:00 | 2007-01-26 | 1.4411 | 22 |  | 31.7047
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [6 empty] | 0 | 516 | 0 | 357.6791
| ИТОГО за месяц: | 407.6563 |  |  |  |  | "_______"_____________2007г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "___"__________2007г. Начальник 2-го района ____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "_______"_____________2007г. Начальник ПТО _____________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ А.Л.Фролов
2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Устранение повреждения | 2007-01-09 | Д120.04 - ул.Диановых, д.4 |  |  |  |  | 76 | 40 | 0.18145 |  | 0
2 | Устранение повреждения | 2007-01-10 | С43.06/1 - ул.4-я Сосневская, д.123 |  |  |  |  | 57 | 78.3 | 0.1998
3 | Капитальный ремонт | 2007-01-11 | Д122.19 - ул.Диановых, д.17а |  |  |  |  | 89 | 27.1 | 0.16859
4 | Капитальный ремонт | 2007-01-11 | С43.06 - ул.3-я Сосневская, д.120 |  |  |  |  | 273 | 102 | 5.9704 |  | 0
[8 empty] | 108 | 19 | 0.17405
5 | Устранение повреждения | 2007-01-11 | Д33.31 - Д33.33 |  |  |  |  | 159 | 91 | 1.8068 |  | 0
6 | Капитальный ремонт | 2007-01-12 | Д122.19 - ул.Диановых, д.17а |  |  |  |  | 89 | 27.1 | 0.16859
7 | Устранение повреждения | 2007-01-12 | С43.06/1 - ул.4-я Сосневская, д.123 |  |  |  |  | 57 | 78.3 | 0.1998 |  | 0
8 | Устранение повреждения | 2007-01-13 | В131.35 - В131.41 |  |  |  |  | 159 | 50 | 0.99275
в т/камере В131.45
9 | устранение повреждения | 2007-01-25 | Д93.05 - Д93.17 |  |  |  |  | 325 | 67 | 5.558 |  | 0
[8 empty] | 273 | 387 | 22.6524
[8 empty] | 219 | 169 | 6.3658
10 | Устранение повреждения | 2007-01-25 | Д50.34 - Нас.стан.№37 пр.Строителей, 18 |  |  |  |  | 133 | 120 | 1.6671
11 | Определение повреждения | 2007-01-26 | Д18.40 - ул.Кох.шоссе, д.11 |  |  |  |  | 159 | 82 | 1.6281 |  | 0
12 | Устранение повреждения | 2007-01-26 | ЦТП №1 по ул.Лежневская, 158 - ул.Лежневская, д.154 (ГВС) |  |  |  |  | 159 | 113 | 2.2436
[10 empty] | 49.9772 |  | 0
"_______"______________2007г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "____"____2007г. Начальник 2-го района _____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "______"_____________2007г. Начальник ПТО _______________Захаров И.Н.
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Переходящие( с 29.01.07) | [10 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
4 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 | 0 | 0