## Смета-эл
Поликлиника №4 МУЗ "Городская клиническая больница №4" в г.Иваново
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
на монтаж установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
поликлиники №4 МУЗ "Городская клиническая больница№4" по ул. Школьная,23 в г.Иваново
Основание: Спецификация 2008-18П-АПС.СО
[5 empty] | Сметная стоимость: |  |  |  | 742.6508 | тыс. руб.
[5 empty] | Средства на оплату труда: |  |  |  | 73.3777 | тыс. руб.
Составлена в ценах I кв. 2008 г.
| Шифр и |  |  |  | Стоим. единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда
№ | номер | Наименование работ и затрат, | Кол-во | Прямые | Экспл. |  |  |  | Экспл. |  | рабочих-монтажни-
п.п. | позиции, | материалов, изделий и |  | затраты | машин | Мате- | Прямые | Оплата | машин | Мате- | ков и машинистов
| норматива | конструкций | Ед. | оплата | в т. ч. | риалы | затраты | труда | в т. ч. | риалы | чел.-ч
|  |  | измер. | труда | зарплаты |  |  |  | зарплаты |  | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | № 1. Монтажные работы | [6 empty] | .
1 | ФЕРм | Прибор ПС приемно-контрольный | 1 | 249 | 0.31 | 7.25 | 249 | 241.44 | 0.31 | 7.25 | 24 | 24
| 10-08-001-01 | пусковой на 10 лучей "Гранит-8" | шт. | 241.44 | 1e-08 |  |  |  | 1e-08
2 | ФЕРм | Прибор ПС приемно-контрольный | 2 | 403.03 | 0.31 | 10.38 | 806.06 | 784.68 | 0.62 | 20.76 | 39 | 78
| 10-08-001-02 | на 20 лучей "Сигнал-20М" | шт. | 392.34 | 1e-08 |  |  |  | 2e-08
2 | 10-08-001-03 | Блок линейный к пусковому приемно- |  | 190 | 0.31 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
|  | контрольному прибору ПС "С2000-БИ" | шт. | 178 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-001-04 | Прибор ПС на 4 луча |  | 119.07 | 0.57 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
|  |  | шт. | 113.85 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-001-05 | Прибор ПС "Нота" на 1 луч |  | 62.64 | 0.25 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
|  |  | шт. | 58.62 | 1e-08 |  |  |  | 0
3 | 10-08-001-06 | Прибор ПС приемно-контрольный | 1 | 166.75 | 0.31 | 5.48 | 166.75 | 160.96 | 0.31 | 5.48 | 16 | 16
|  | сигнальн. базовый "С2000М" | шт. | 160.96 | 1e-08 |  |  |  | 1e-08
| 10-08-001-07 | Блок линейный к сигнальному |  | 133.92 | 0.31 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
|  | приемно-контрольному прибору ПС | шт. | 128.83 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-001-08 | Прибор ОПС на 4 луча |  | 88.06 | 0.25 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  | шт. | 84 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-001-09 | Контроллер двухпроводной линии |  | 200.43 | 0.25 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
|  | "С-2000-КДЛ", "С-2000-АР2", "С2000-АР8" | шт. | 196.65 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-001-10 | Прибор приемно-контрольный на 1 луч |  | 112.65 | 0.25 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
|  | "С-2000-КПБ" | шт. | 109.01 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-001-11 | Устройство промежуточное на 10 лучей |  | 150.5 | 0.25 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
|  |  | шт. | 144.9 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-001-12 | Устройство промежуточное на 5 лучей |  | 86.72 | 0.25 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  | шт. | 82.8 | 1e-08 |  |  |  | 0
4 | 10-08-001-13 | Релейный блок УК-ВК, "С2000-СП1" | 2 | 44.21 | 0.25 | 3.12 | 88.42 | 81.68 | 0.5 | 6.24 | 4 | 8
|  | "С2000-КПБ" | шт. | 40.84 | 1e-08 |  |  |  | 2e-08
5 | 10-08-002-01 | Извещатель пожарный тепловой | 46 | 10.88 | 0.12 | 1.14 | 500.48 | 442.52 | 5.52 | 52.44 | 1 | 46
|  |  | шт. | 9.62 | 1e-08 |  |  |  | 4.6e-07
6 | 10-08-002-02 | Извещатель ПС дымовой, световой, | 143 | 22.02 | 0.31 | 2.47 | 3148.86 | 2751.32 | 44.33 | 353.21 | 2 | 286
|  | фотоэлектрический | шт. | 19.24 | 1e-08 |  |  |  | 1.43e-06
| 10-08-002-03 | Извещатель ПС дымовой, световой, фото- |  | 26.84 | 0.37 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | электрич. во взрывозащищенном исполнен. | шт. | 23.64 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-002-04 | Извещатель ОС магнитоконтактные на |  | 11.38 | 1e-08 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | открывание | шт. | 9.62 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-002-05 | Извещатель ОС ударноконтактные |  | 11.57 | 1e-08 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | устанавливаемые на стекле | шт. | 9.62 | 1e-08 |  |  |  | 0
6 | 10-08-002-06 | Конструкция для установки извещателя |  | 6.46 | 0.97 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0
|  |  | шт. | 3.37 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-003-01 | Прибор емкостной |  | 111.67 | 0.25 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
|  |  | шт. | 107.47 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-003-02 | Прибор ультразвуковой |  | 53.36 | 0.18 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  |  | шт. | 51.05 | 1e-08 |  |  |  | 0
6 | 10-08-003-03 | Блок питания и контроля |  | 54.97 | 0.25 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  |  | шт. | 51.05 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-003-04 | Извещатель линейный дымовой |  | 51.39 | 0.25 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | (излучатель или приемник) | шт. | 48.1 | 1e-08 |  |  |  | 0
6 | 10-08-003-05 | Прибор оптико-электронный |  | 80.6 | 0.25 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | (выносное оптическое устройство) | шт. | 76.96 | 1e-08 |  |  |  | 0
7 | 10-08-003-06 | Блок питания и контроля | 2 | 89.2 | 0.34 | 6.06 | 178.4 | 165.6 | 0.68 | 12.12 | 8 | 16
|  |  | шт. | 82.8 | 1e-08 |  |  |  | 2e-08
8 | 10-08-003-07 | Комплект преобразователей |  | 94.48 | 0.68 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
|  | (излучатель, фотоприемник) | шт. | 86.58 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-003-08 | Отражатель неподвижный |  | 11.49 | 0.17 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | шт. | 9.62 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-003-09 | Отражатель регулируемый |  | 31 | 0.25 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  |  | шт. | 28.2 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-004-01 | Блокировка стеклянных окон, дверей, |  | 592.73 | 1e-08 | 153.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
|  | витрин проводом | 100м | 439.65 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-004-02 | Блокировка на пролом дверей, |  | 30.46 | 0.98 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | перегородок | м2 | 18.8 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-004-03 | Блокировка на пролом потолков |  | 40.44 | 1.56 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  |  | м2 | 28.2 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-004-04 | Блокировка металлических решеток |  | 43.64 | 0.64 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  |  | м2 | 37.6 | 1e-08 |  |  |  | 0
8 | 10-08-005-01 | Провод прокладываемый по деревянному |  | 182.06 | 1e-08 | 82.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
|  | основанию | 100м | 99.77 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-005-02 | Провод прокладываемый по кирпичнлму |  | 1075.84 | 11.23 | 792.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
|  | основанию | 100м | 272.6 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-005-03 | Провод прокладываемый по бетонному и |  | 1266.54 | 19.5 | 919.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
|  | металлическому основанию | 100м | 327.08 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-005-04 | Линия (из 2-3 одножильных проводов по |  | 13.84 | 1e-08 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
|  | любому основанию) | 1м. | 1.95 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-09-001-01 | Аппаратура с одной камерой |  | 344.21 | 1e-08 | 75.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
|  |  | компл. | 269.1 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-09-001-02 | Аппаратура с одной малогабаритной |  | 205.91 | 1e-08 | 50.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | камерой | компл. | 155.25 | 1e-08 |  |  |  | 0
9 | 10-01-051-32 | Разделка и включение однопарного |  | 48.1 | 1e-08 | -1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | провода | 10 кон. | 48.1 | 1e-08 |  |  |  | 0
4 | 10-06-079-01 | Измерение сопротивления шлейфа |  | 81.63 | 1e-08 | -1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
|  |  | шлейф | 81.63 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-06-068-16 | Программирование сетевого элемента |  | 295.9 | 1e-08 | -1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | и отладка его работы | система | 295.9 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-06-068-17 | Контрольное и сдаточное испытания |  | 4275.76 | 1e-08 | -1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0
|  |  | система | 4275.76 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-01-055-01 | Кабель прокладываемый по деревянной |  | 1066.51 | 98.09 | 711.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0
|  | стене | 100м | 256.68 | 10.97 |  |  |  | 0
| 10-01-055-02 | Кабель прокладываемый по кирпичной |  | 1493.63 | 137.68 | 1019.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0
|  | стене | 100м | 336.5 | 15.39 |  |  |  | 0
| 10-01-055-03 | Кабель прокладываемый по бетонной |  | 1254.91 | 156.58 | 712.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0
|  | стене | 100м | 385.48 | 17.5 |  |  |  | 0
| 10-04-062-01 | Шкаф радиосвязи стоечного типа |  | 1036.07 | 279.87 | 158.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 0
|  |  | шт. | 597.4 | 31.29 |  |  |  | 0
| 10-04-062-02 | Шкаф системы озвучивания |  | 1103.08 | 284.37 | 210.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0
|  |  | шт. | 607.98 | 31.79 |  |  |  | 0
| 10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное |  | 25.05 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0
|  |  | шт. | 24.15 | 0.2 |  |  |  | 0
| 10-04-062-06 | Установка до 6 видеоконтрольных |  | 856.84 | 260.07 | 40.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0
|  | устройств | шт. | 556.04 | 29.07 |  |  |  | 0
| 10-04-062-02 | Установка до 8 видеоконтрольных |  | 1392.05 | 416.65 | 83.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7 | 0
|  | устройств | шт. | 891.77 | 46.58 |  |  |  | 0
| 10-04-063-01 | Стол для аппаратуры радиосвязи |  | 13.64 | 1e-08 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | шт. | 9.62 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-04-064-01 | Громкоговоритель настольный |  | 30.47 | 1e-08 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  |  | шт. | 25.59 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-04-065-01 | Магнитафон стационарный |  | 145.3 | 44.1 | 12.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 0
|  |  | шт. | 88.98 | 4.93 |  |  |  | 0
7 | 10-04-066-05 | Сирена, звонок |  | 9.52 | 1e-08 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | шт. | 9.07 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-04-100-06 | Аппаратура радиотрансляционная |  | 252.97 | 1e-08 | 185.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
|  | настольная | шт. | 67.34 | 1e-08 |  |  |  | 0
8 | 10-04-100-09 | Аппаратура радиотрансляционная | 2 | 88.65 | 1e-08 | 11.69 | 177.3 | 153.92 | 2e-08 | 23.38 | 8 | 16
|  | настенная | шт. | 76.96 | 1e-08 |  |  |  | 2e-08
9 | 10-04-101-15 | Световое табло | 26 | 20.97 | 1e-08 | 1.73 | 545.22 | 500.24 | 2.6e-07 | 44.98 | 2 | 52
|  |  | шт. | 19.24 | 1e-08 |  |  |  | 2.6e-07
10 | 10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка в | 59 | 30.66 | 1e-08 | 12.52 | 1808.94 | 1070.26 | 5.9e-07 | 738.68 | 2 | 118
|  | помещении | шт. | 18.14 | 1e-08 |  |  |  | 5.9e-07
11 | 10-04-087-04 | Комплект приемно-передающего | 1 | 94.49 | 1e-08 | 27.15 | 94.49 | 67.34 | 1e-08 | 27.15 | 5 | 5
|  | оборудования | к-т. | 67.34 | 1e-08 |  |  |  | 1e-08
12 | 10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная | 2 | 67.94 | 37.69 | 11.01 | 135.88 | 38.48 | 75.38 | 22.02 | 2 | 4
|  | КРТ, БКТ, КС | шт. | 19.24 | 3.94 |  |  |  | 7.88
| 10-06-037-08 | Коробка протяжная, разветвительная |  | 10.76 | 0.27 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0
|  |  | шт. | 9.3 | 1e-08 |  |  |  | 0
13 | 10-06-037-12 | Коробка оконечная | 0.89 | 431.34 | 1e-08 | 212.57 | 383.8926 | 194.7053 | 8.9e-09 | 189.1873 | 24.72 | 22.0008
|  |  | 100шт. | 218.77 | 1e-08 |  |  |  | 8.9e-09
| 11-02-032-01 | Уравнемер |  | 88.84 | 46.62 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0
|  |  | шт. | 22.3 | 2.97 |  |  |  | 0 |  | 0.44 | 0
| 11-04-002-01 | Аппаратура настольная |  | 20.85 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0
|  |  | шт. | 8.79 | 1e-08 |  |  |  | 0 |  | 0.16 | 0
| 11-04-004-01 | Аппаратура настенная |  | 213.89 | 94.17 | 25.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0
|  |  | шт. | 93.83 | 5.81 |  |  |  | 0 |  | 0.9 | 0
| 11-04-005-01 | Пульт управления |  | 323.62 | 98.18 | 44.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0
|  |  | шт. | 181.19 | 5.81 |  |  |  | 0 |  | 0.95 | 0
| 11-06-001-01 | Щит управления |  | 154.77 | 10.76 | 98.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0
|  |  | шт. | 45.58 | 0.54 |  |  |  | 0 |  | 0.07 | 0
| 11-06-002-01 | Проводка в щитах и пульте |  | 115.26 | 1e-08 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 0
|  |  | шт. | 102.71 | 1e-08 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 11-02-001-01 | Манометр |  | 11.34 | 1e-08 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0
|  |  | шт. | 10.21 | 1e-08 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 11-02-022-06 | Сигнализатор |  | 99.7 | 23.37 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0
|  |  | шт. | 54.01 | 0.67 |  |  |  | 0 |  | 0.16 | 0
| ИТОГО | [5 empty] | 8283.6926 | 6653.1453 | 127.65 | 1502.8973 |  | 691.0008
[9 empty] | 7.88 |  |  | 0
| Производство работ в существующих зданиях и | [7 empty] | 0.082837 | 1e-05
| сооружениях (МДС 81-37.2004 прил.3), К= |  | 1 |  |  |  | 8283.6926 | 6653.1453 | 127.65 | 1502.8973 |  | 691.0008
|  | Итого в ценах Iкв. 2008г., в том числе: | [6 empty] | 0.39074
|  | Оплата труда, (0,81 х 7,25) | 5.873 |  |  |  |  | 39073.9223 | 0.39074
|  | Эксплуатация машин, (1,06 х 3,30) | 3.498 | [5 empty] | 446.5197
|  | Материалы, (0,99 х 4,27) | 4.227 | [5 empty] | 0.063527 | 6352.7469
|  | Накладные расходы, 80%х 0,94 | 75.2% |  |  |  | 29383.5896 |  | 0.29384
|  | Сметная прибыль, | 60% |  |  |  | 23444.3534 |  | 0.023444
| Итого по сборникам 10, 11 в ценах I кв. 2008г. | [5 empty] | 98701.132 | 39073.9223 | 446.5197 | 6352.7469 |  | 691.0008
14 | 08-01-083-1 | Извещатель ручной ИПР, | 9 | 46.79 | 0.46 | 24.66 | 421.11 | 195.03 | 4.14 | 221.94 | 2.25 | 20.25
|  | ручая кнопка тревоги | шт. | 21.67 | 0.03 |  |  |  | 0.27
| 08-03-545-1 | Коробка с зажимами для кабелей и |  | 170.07 | 3.26 | 135.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0
|  | проводов с сечением до 6 мм2 | шт. | 31.15 | 0.03 |  |  |  | 0
| 08-02-374-1 | Ввод в здание в стальной трубе |  | 448.95 | 399.28 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0
|  |  | шт. | 33.71 | 37.74 |  |  |  | 0 |  | 2.8 | 0
15 | 08-02-394-1 | Прокладка провода (в гофротрубе) | 2.2 | 3053.43 | 598.97 | 2187.22 | 6717.546 | 587.928 | 1317.734 | 4811.884 | 28.4 | 62.48
|  | на тросу | 100м | 267.24 | 189.3 |  |  |  | 416.46 |  | 16.6 | 36.52
10 | 08-02-394-4 | Прокладка кабеля на тросу |  | 3707.68 | 822.065 | 2261.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0
|  |  | 100м | 624.082 | 261.06 |  |  |  | 0 |  | 22.9 | 0
16 | 08-02-396-5 | Прокладка короба металлического | 4.4 | 2076.9 | 672.75 | 1050.33 | 9138.36 | 1556.808 | 2960.1 | 4621.452 | 37.6 | 165.44
|  |  | 100м | 353.82 | 150.68 |  |  |  | 662.992 |  | 14.1 | 62.04
16 | 08-02-396-20 | Прокладка короба шириной до 40 мм |  | 294.78 | 14.48 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.99 | 0
|  |  | 100м | 188.2 | 3.45 |  |  |  | 0 |  | 0.28 | 0
| 08-02-396-21 | Прокладка короба пластмассового |  | 384.45 | 20.2 | 138.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.21 | 0
|  | шириной до 63 мм | 100м | 226.1 | 4.37 |  |  |  | 0 |  | 0.36 | 0
| 08-02-396-22 | Прокладка короба пластмассового |  | 524.06 | 28.43 | 184.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.46 | 0
|  | шириной до 120 мм | 100м | 311.43 | 5.63 |  |  |  | 0 |  | 0.47 | 0
| 08-02-398-1 | Прокладка провода в лотках |  | 98.22 | 27.22 | 55.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0
|  |  | 100м | 15.81 | 9.42 |  |  |  | 0 |  | 0.82 | 0
17 | 08-02-399-1 | Прокладка провода в коробах | 24.91 | 139.2 | 50.89 | 55.19 | 3467.472 | 825.0192 | 1267.6699 | 1374.7829 | 3.52 | 87.6832
|  |  | 100м | 33.12 | 18.24 |  |  |  | 454.3584 |  | 1.58 | 39.3578
| 08-02-401-1 | Кабели с креплением накладн. скобами |  | 5468.52 | 899.59 | 4083.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0
|  | с установкой ответвительных коробок | 100м | 485.56 | 289.9 |  |  |  | 0 |  | 3.8 | 0
| 08-02-402-1 | Кабели по установлен. конструкциям |  | 965.73 | 592.73 | 229.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0
|  | с установкой ответвительных коробок | 100м | 143.97 | 64.84 |  |  |  | 0 |  | 7.17 | 0
18 | 08-02-407-1 | Трубы стальные по стенам с креплением | 0.44 | 2795.56 | 837.19 | 1668.54 | 1230.0464 | 127.5252 | 368.3636 | 734.1576 | 30.8 | 13.552
|  | скобами, диаметр до 25 мм | 100м | 289.83 | 238.35 |  |  |  | 104.874 |  | 20.9 | 9.196
| 08-02-407-2 | Трубы стальные по стенам с креплением |  | 3204.97 | 1144.97 | 1669.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0
|  | скобами, диаметр до 40 мм | 100м | 390.52 | 321.68 |  |  |  | 0 |  | 28.4 | 0
| 08-02-407-3 | Трубы стальные по стенам с креплением |  | 3838.6 | 1220.57 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0
|  | скобами, диаметр до 50 мм | 100м | 446.03 | 369.57 |  |  |  | 0 |  | 32.6 | 0
| 08-02-407-4 | Трубы стальные по стенам с креплением |  | 3866.78 | 1425.84 | 1805.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0
|  | скобами, диаметр до 80 мм | 100м | 635.18 | 407.02 |  |  |  | 0 |  | 36.3 | 0
13 | 08-02-408-1 | Трубы стальные во взрывоопасных и |  | 3633.21 | 1371.78 | 1670.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0
|  | пожароопасных помещениях с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100м | 590.95 | 437.25 |  |  |  | 0 |  | 38.1 | 0
| 08-02-408-2 | Трубы стальные во взрывоопасных и |  | 4140.64 | 1722.08 | 1671.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4 | 0
|  | пожароопасных помещениях с креплением скобами, диаметр до 40 мм | 100м | 747.15 | 539.22 |  |  |  | 0 |  | 46.8 | 0
| 08-02-408-3 | Трубы стальные во взрывоопасных и |  | 4646.14 | 2081.82 | 1661.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9 | 0
|  | пожароопасных помещениях с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 100м | 902.42 | 651.99 |  |  |  | 0 |  | 57 | 0
19 | 08-02-409-1 | Трубы винипластовые (короб) по стенам | 10.2 | 2561.19 | 581.65 | 1755.58 | 26124.138 | 2284.392 | 5932.83 | 17906.916 | 23.8 | 242.76
|  | диаметр до 25 мм | 100м | 223.96 | 184.77 |  |  |  | 1884.654 |  | 16 | 163.2
18 | 08-02-409-2 | Трубы винипластовые по стенам с |  | 2977.07 | 890.65 | 1762.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0
|  | креплением скобами, диаметр до 50 мм | 100м | 323.7 | 277.06 |  |  |  | 0 |  | 24.3 | 0
| 08-02-409-3 | Трубы винипластовые по стенам с |  | 3232.45 | 1117.34 | 1747.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 0
|  | креплением скобами, диаметр до 65 мм | 100м | 367.93 | 346.98 |  |  |  | 0 |  | 30.3 | 0
17 | 08-02-411-1 | Рукава металлические до 48 мм |  | 3737.13 | 234.57 | 3176.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 0
|  |  | 100м | 326.53 | 2.97 |  |  |  | 0 |  | 0.44 | 0
| 08-02-411-2 | Рукава металлические до 60 мм |  | 3774.54 | 261.63 | 3176.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0
|  |  | 100м | 336.88 | 4.46 |  |  |  | 0 |  | 0.66 | 0
20 | 08-02-412-1 | Затягивание проводов в трубы и | 2.64 | 635.2 | 2.31 | 580.1 | 1676.928 | 139.3656 | 6.0984 | 1531.464 | 5.61 | 14.8104
|  | рукава | 100м | 52.79 | 0.14 |  |  |  | 0.3696 |  | 0.02 | 0.0528
21 | 08-02-412-9 | Затягивание проводов, за каждый | 0.88 | 219.25 | 2.31 | 195.39 | 192.94 | 18.964 | 2.0328 | 171.9432 | 2.29 | 2.0152
|  | последующий провод | 100м | 21.55 | 0.14 |  |  |  | 0.1232 |  | 0.02 | 0.0176
| 08-03-481-21 | Присоединение к электросети агрегата |  | 139.38 | 1.33 | 114.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0
|  |  | компл. | 23.91 | 0.03 |  |  |  | 0 |  | 0.004 | 0
| 08-03-525-1 | Выключатель пакетный |  | 186.16 | 2.74 | 163.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0
|  |  | шт. | 20.13 | 0.05 |  |  |  | 0 |  | 0.008 | 0
22 | 08-03-526-2 | Выключатели автоматические | 1 | 312.08 | 3.19 | 286.8 | 312.08 | 22.09 | 3.19 | 286.8 | 2.35 | 2.35
|  |  | шт. | 22.09 | 0.07 |  |  |  | 0.07 |  | 0.01 | 0.01
| 08-03-530-2 | Пускатели магнитные |  | 798.96 | 8.76 | 746.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0
|  |  | шт. | 43.9 | 0.18 |  |  |  | 0 |  | 0.026 | 0
| 08-03-532-4 | Посты управления кнопочные |  | 138.63 | 2.05 | 119.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0
|  |  | шт. | 17.14 | 0.01 |  |  |  | 0 |  | 0.002 | 0
15 | 08-03-532-9 | Посты управления кнопочные |  | 183.84 | 3.89 | 152.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0
|  | взрывозащищенные | шт. | 27.61 | 0.12 |  |  |  | 0 |  | 0.018 | 0
| 08-03-538-1 | Выключатели конечные |  | 30.09 | 2.11 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0
|  |  | шт. | 16.66 | 0.08 |  |  |  | 0 |  | 0.012 | 0
16 | 08-03-593-4 | Светильник (оповещатель свето-звуковой) |  | 7420.06 | 2699.29 | 3708.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0
|  | во взрывоопасном помещении | 100 шт. | 1011.84 | 993.96 |  |  |  | 0 |  | 0.012 | 0
23 | 08-03-599-9 | Щиток (шкаф) распределительный | 2 | 118.21 | 6.78 | 78.1 | 236.42 | 66.66 | 13.56 | 156.2 | 5.87 | 11.74
|  |  | шт. | 33.33 | 0.14 |  |  |  | 0.28 |  | 1.68 | 3.36
| 08-03-573-4 | Пульты управления |  | 79.1 | 52.54 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0
|  |  | шт. | 23.51 | 3.16 |  |  |  | 0 |  | 0.36 | 0
| 08-03-591-1 | Выключатель одноклавишный |  | 1524.4 | 129.79 | 1002.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0
|  |  | 100шт. | 391.84 | 0.41 |  |  |  | 0 |  | 0.06 | 0
24 | 08-03-591-8 | Розетка штепсельная | 0.04 | 1563.4 | 132.09 | 1002.77 | 62.536 | 17.1416 | 5.2836 | 40.1108 | 43.2 | 1.728
|  |  | 100шт. | 428.54 | 0.54 |  |  |  | 0.0216 |  | 0.08 | 0.0032
| 08-03-592-1 | Патроны стенные |  | 2138 | 210.79 | 1351.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0
|  |  | 100шт. | 575.36 | 1.62 |  |  |  | 0 |  | 0.24 | 0
17 | 08-03-593-6 | Светильник настенный |  | 7569.77 | 2124.9 | 4568.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3 | 0
|  |  | 100шт. | 875.94 | 510.2 |  |  |  | 0 |  | 45.1 | 0
| 08-03-593-10 | Световые указатели |  | 4796.34 | 465.13 | 3357.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 0
|  |  | 100шт. | 974.14 | 15.12 |  |  |  | 0 |  | 2.24 | 0
| ИТОГО | [5 empty] | 49579.5764 | 5840.9236 | 11881.0023 | 31857.6505 |  | 624.8088
[9 empty] | 3524.4728 |  |  | 313.7574
| Производство работ в существующих зданиях и | [7 empty] | 0.4958
| сооружениях (МДС 81-37.2004 прил.3), К= |  | 1 |  |  |  | 49579.5764 | 5840.9236 | 11881.0023 | 31857.6505 |  | 624.8088
|  | Итого в ценах I кв. 2008 г., в том числе: | [6 empty] | 0.34304
|  | Оплата труда, (0,81 х 7,25) | 5.873 |  |  |  |  | 34303.7443 | 0.34304
|  | Эксплуатация машин, (1,06 х 3,30) | 3.498 | [5 empty] | 41559.746
|  | Материалы, (0,99 х 4,27) | 4.227 | [5 empty] | 1.3466 | 134662.2887
|  | Накладные расходы, 95%х 0,94 | 89.3% |  |  |  | 30633.2437 |  | 0.30633
|  | Сметная прибыль, | 65% |  |  |  | 22297.4338 |  | 0.22297
| Итого по сборнику 8 в ценах I кв. 2008 г. | [5 empty] | 263456.4565 | 34303.7443 | 41559.746 | 134662.2887 |  | 624.8088
|  | № 1-1. Строительные работы | [6 empty] | 0
| 08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних лесов |  | 999.57 | 13.57 | 379.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 0
|  | при высоте до 6 м | 100м2 | 606.53 | 1.9 |  |  |  | 0 |  | 0.18 | 0
| 08-07-002-02 | Установка и разборка внутренних лесов |  | 673.63 | 8.29 | 235.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0
|  | на каждые последующие 4 м высоты добавлять к 08-07-002-1 | 100м2 | 430.27 | 1.16 |  |  |  | 0 |  | 0.11 | 0
| 46-03-001-01 | Сверление отверстий в железобетонных |  | 1964.83 | 647.07 | 1141.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0
|  | конструкциях | 100шт. | 176.63 | 173.62 |  |  |  | 0 |  | 16.41 | 0
| 46-03-009-05 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий |  | 4069.64 | 3264.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.63 | 0
|  | до 25 мм | 100шт. | 805.32 | 300.68 |  |  |  | 0 |  | 28.42 | 0
| 46-03-009-08 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий |  | 4156.94 | 3264.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.13 | 0
|  | до 50 мм | 100шт. | 892.62 | 300.68 |  |  |  | 0 |  | 28.42 | 0
| ИТОГО | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| Производство работ в существующих зданиях и | [7 empty] | 0
| сооружениях (МДС 81-35.2004 прил.1, табл.1, п.2), К= |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Итого в ценах I кв. 2007г., в том числе: | [6 empty] | 0
|  | Оплата труда, (0,81 х 6,17) | 4.998 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Эксплуатация машин, (1,06 х 3,11) | 3.297 | [5 empty] | 0
|  | Материалы, (0,99 х 3,58) | 3.544 | [5 empty] | 0 | 0
|  | Накладные расходы, | 95% |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Сметная прибыль, | 65% |  |  |  | 0 |  | 0
| Итого по строительным работам в ценах I кв. 2007г. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по 1 разделу | [5 empty] | 362157.5884 | 73377.6666 | 42006.2658 | 141015.0355 |  | 1315.8096
|  | № 2. Материалы, не учтенные ценниками, в уровне цен 2001 г. | [6 empty] | 0.0016409
|  | Извещатель ИО-102-26, шт. |  | 98.8 |  |  | 0 |  | 0
|  | Извещатель ИО-102-11М, шт. |  | 19.8 |  |  | 0 |  | 0
1 |  | Извещатель ИП103-5/4, шт. | 46 | 9.3 |  |  | 427.8 |  | 0.00046
2 |  | Выкл. автоматич. на 6А с боксом, шт. | 1 | 22.9 |  |  | 22.9 |  | 1e-05
|  | Сигнализатор СМК-1, шт. |  | 20.8 |  |  | 0 |  | 0
|  | Извещатель ИП-103-4/1 "МАК-1", шт. |  | 15 |  |  | 0 |  | 0
3 |  | Кнопка извещения ОИ 101-1А шт. |  | 35.5 |  |  | 0 |  | 0
2 |  | Извещатель "Маяк" 12/24 В, шт. |  | 34.94 |  |  | 0 |  | 0
4 |  | Оповещат. звуковой "Маяк-12М-3М" шт. |  | 38.8 |  |  | 0 |  | 0
|  | Пост ПКЕ-222-1У2, шт. |  | 320 |  |  | 0 |  | 0
|  | Реле РП-21, шт. |  | 240 |  |  | 0 |  | 0
|  | Релейный блок УК-ВК/04, шт. |  | 200 |  |  | 0
3 |  | Выносное устройство ВУОС, шт. |  | 52 |  |  | 0 |  | 0
|  | Кабель ПВ3 1х6,0 м. |  | 9.8 |  |  | 0 |  | 0
|  | Провод НВМ- 0,2 м. |  | 0.42 |  |  | 0 |  | 0
3 |  | Провод КСПВ 10х0,5 м | 90 | 5.3 |  |  | 477 |  | 0.0009
4 |  | Провод КСПВ 20х0,5 м. |  | 6.78 |  |  | 0 |  | 0
4 |  | Провод ПРПВМ 2х0,8 м |  | 6.4 |  |  | 0 |  | 0
5 |  | Провод ВВГ 3х1,5 м |  | 6.4 |  |  | 0 |  | 0
4 |  | Провод ПВС 3х1,0 м | 32 | 2.59 |  |  | 82.88 |  | 0.00032
5 |  | Провод ШВВП 2 х0,75 м | 505 | 2.31 |  |  | 1166.55 |  | 0.00505
|  | Провод ШВВП 3 х0,75 м |  | 10.5 |  |  | 0 |  | 0
6 |  | Кабель КПСВВ 1х2х0,5 м | 2216 | 2.56 |  |  | 5672.96 |  | 0.02216
7 |  | Кабель КПСВВ 2х2х0,5 м |  | 4.2 |  |  | 0 |  | 0
8 |  | Кабель КПСВВ 2х2х1,5 м |  | 9.63 |  |  | 0 |  | 0
|  | Кабель КСВВГ 2х0,2 м. |  | 3.45 |  |  | 0 |  | 0
|  | Кабель ТПВ 10х2х0,5 м. |  | 14 |  |  | 0 |  | 0
|  | Кабель ТПВ 20х2х0,5 м. |  | 19 |  |  | 0 |  | 0
7 |  | Кабель UTP 4х20,4 м |  | 10.48 |  |  | 0 |  | 0
|  | Клемник 12 контактов, шт. |  | 68 |  |  | 0 |  | 0
|  | Коробка протяжная для гофрарукав, шт. |  | 14 |  |  | 0 |  | 0
|  | Коробка распределительная КРТ-10, шт. |  | 57 |  |  | 0 |  | 0
|  | Коробка разветвительная D 70, шт. |  | 24 |  |  | 0 |  | 0
7 |  | Коробка КРН-4/1, шт. | 40 | 1.24 |  |  | 49.6 |  | 0.0004
8 |  | Коробка УК-2П, шт. | 4 | 1.36 |  |  | 5.44 |  | 4e-05
9 |  | Коробка соединительная КОР-73, шт. |  | 57 |  |  | 0 |  | 0
10 |  | Коробка протяжная У994МУ2, шт. |  | 13.8 |  |  | 0 |  | 0
9 |  | Коробка КРТП-10, шт. | 2 | 7.21 |  |  | 14.42 |  | 2e-05
10 |  | Коробка металлическая МК-УК, шт. | 45 | 12.6 |  |  | 567 |  | 0.00045
|  | Бокс БКТ-20 шт. |  | 58 |  |  | 0 |  | 0
12 |  | Коробка КС-10 шт. |  | 12.4 |  |  | 0 |  | 0
11 |  | Короб кабельный 20х10, м | 720 | 2.59 |  |  | 1864.8 |  | 0.0072
14 |  | Короб кабельный 20х25, м |  | 3.94 |  |  | 0 |  | 0
12 |  | Короб металлический 15х15, м | 375 | 8.25 |  |  | 3093.75 |  | 0.00375
13 |  | Труба гофрированная, dу=16мм, м | 200 | 1.26 |  |  | 252 |  | 0.002
15 |  | Труба гофрированная, dу=20мм, м |  | 4.55 |  |  | 0 |  | 0
16 |  | Труба гофрированная, dу=25мм, м |  | 7.28 |  |  | 0 |  | 0
17 |  | Труба гофрированная, dу=32мм, м |  | 9.88 |  |  | 0 |  | 0
14 |  | Короб кабельный 40х20, м | 100 | 4.8 |  |  | 480 |  | 0.001
15 |  | Короб металлический 25х25, м | 65 | 9.1 |  |  | 591.5 |  | 0.00065
|  | Трубка ХВТ-8, м. |  | 74 |  |  | 0 |  | 0
|  | Аксессуары к коробам шт. |  | 5.18 |  |  | 0 |  | 0
|  | Резистор С2-33-0,25-8,2 кОм, шт. |  | 3 |  |  | 0 |  | 0
16 |  | Металлорукав, dу=16мм, м |  | 4.48 |  |  | 0 |  | 0
|  | Труба винипластовая, d=20мм, м |  | 12.4 |  |  | 0 |  | 0
16 |  | Вилка, розетка "Евро", шт. | 4 | 10.05 |  |  | 40.2 |  | 4e-05
17 |  | Шкаф Щрн-12, шт. | 2 | 118.3 |  |  | 236.6 |  | 2e-05
18 |  | Резисторы, диоды, шт. | 208 | 0.2 |  |  | 41.6 |  | 0.00208
19 |  | Труба dу-15х2,5 ГОСТ 3262-75, м | 44 | 13.4 |  |  | 589.6 |  | 0.00044
18 |  | Труба dу-25х2,8 ГОСТ 3262-75, м |  | 14.3 |  |  | 0 |  | 0
20 |  | Проволока ст. оцинков. 3 мм, м | 220 | 1.45 |  |  | 319 |  | 0.0022
21 |  | Муфа натяжная с анкером, шт. | 20 | 4.6 |  |  | 92 |  | 0.0002
|  | Итого |  |  |  |  | 16087.6 |  | 0.016088
|  | Заготовительно-складские расходы, 2% |  |  |  |  | 321.752 |  | 0.00032175
|  | Итого по разделу 2 |  |  |  |  | 16409.352 |  | 0.016409
|  | Стоимость материалов в ценах I кв. 2008 г. | 4.227 |  |  |  | 69362.3309 |  | 0.069362
|  | № 3. Оборудование в уровне цен 2001 г. | [6 empty] | 0.004625
1 |  | Пульт контр. и управления "С-2000М", шт. | 1 | 890 |  |  | 890 |  | 1e-05
2 |  | ППКОП "Гранит-8" с коммуникат., шт. | 1 | 1940 |  |  | 1940 |  | 1e-05
2 |  | Пульт контр. и управлен "С2000", шт. |  | 740 |  |  | 0 |  | 0
3 |  | Релейный блок "С2000-СП1"(исп.01), шт. | 1 | 413 |  |  | 413 |  | 1e-05
3 |  | Блок индикации "С2000-БИ", шт. |  | 896.81 |  |  | 0 |  | 0
4 |  | Прибор "Сигнал-20М", шт. | 2 | 620 |  |  | 1240 |  | 2e-05
5 |  | Блок контроля и пуска "С2000-КПБ", шт. | 1 | 454 |  |  | 454 |  | 1e-05
5 |  | Резерв. ист. питания "Скат 1200", шт. |  | 714 |  |  | 0 |  | 0
3 |  | Релейный усилитель УК-ВК/04, шт. |  | 56.8 |  |  | 0 |  | 0
|  | Датчик объема SRP 600, шт. |  | 440 |  |  | 0 |  | 0
2 |  | Извещатель дымовой ИП 212-3СУ, шт. |  | 196 |  |  | 0 |  | 0
|  | Извещатель тепловой "С2000-ИП", шт. |  | 551 |  |  | 0 |  | 0
|  | Извещатель "С2000-СТ", шт. |  | 475 |  |  | 0 |  | 0
6 |  | Извещатель ручной ИПР-3СУ, шт. | 9 | 38 |  |  | 342 |  | 9e-05
|  | Извещатель С2000-ИК", шт. |  | 583 |  |  | 0 |  | 0
6 |  | Звуковой оповещатель "АС-10", шт. |  | 27 |  |  | 0 |  | 0
7 |  | Световой оповещатель "Молния-12", шт. | 26 | 43 |  |  | 1118 |  | 0.00026
|  | Адресный расширитель "С2000-АР2", шт. |  | 314 |  |  | 0 |  | 0
|  | Адресный расширитель "С2000-АР8", шт. |  | 1039 |  |  | 0 |  | 0
|  | Адресный расширитель "С2000-АР1", шт. |  | 763 |  |  | 0 |  | 0
8 |  | Извещатель ИПД-3.10М, шт. | 143 | 44.7 |  |  | 6392.1 |  | 0.00143
9 |  | Аккумулятор "Delta" 12В, 7а/ч, шт. | 3 | 75 |  |  | 225 |  | 3e-05
|  | Контроллер "С000-КДЛ", шт. |  | 1664 |  |  | 0 |  | 0
9 |  | Извещат. пожарный ИПДЛ-Д-11/4 Р, к-т. |  | 896 |  |  | 0 |  | 0
|  | Извещатель охранный "С2000-СМК", шт. |  | 208 |  |  | 0 |  | 0
|  | Двухкассетный магнитофон РС-9335, шт. |  | 7370 |  |  | 0 |  | 0
|  | Блок питания РD-9359, шт. |  | 7980 |  |  | 0 |  | 0
|  | Аккумуляторная батарея 12В, NPL-38-12, шт. |  | 1550 |  |  | 0 |  | 0
|  | Зарядное устройство РВ-9207А, шт. |  | 4720 |  |  | 0 |  | 0
|  | Предварительный усилитель РР-9214, шт. |  | 6730 |  |  | 0 |  | 0
|  | Графический эквалайзер EQ-9131, шт. |  | 4700 |  |  | 0 |  | 0
|  | Коммутац. панель на 16 линий ТВ-9116, шт. |  | 3020 |  |  | 0 |  | 0
|  | Аварийный переключатель ЕS-9116, шт. |  | 4780 |  |  | 0 |  | 0
|  | Матричный коммутатор РХ-9116, шт. |  | 5410 |  |  | 0 |  | 0
|  | Блок реле на 16 каналов RG-9116, шт. |  | 6070 |  |  | 0 |  | 0
|  | Блок цифровых сообщений MVF-2132, шт. |  | 9280 |  |  | 0
|  | Панель аварийной сигнализации ЕР-9216, шт. |  | 3760 |  |  | 0 |  | 0
|  | Маниторная панель на 8 кан., РМ-9208, шт. |  | 3710 |  |  | 0 |  | 0
|  | Блок вентиляторов РF-9302, шт. |  | 2490 |  |  | 0 |  | 0
|  | Селектор каналов PS-9116i, шт. |  | 2570 |  |  | 0 |  | 0
|  | Усилитель мощности 2х120Вт РА-2312, шт. |  | 9380 |  |  | 0 |  | 0
|  | Усилитель мощности 360Вт РА-9324, шт. |  | 8850 |  |  | 0 |  | 0
|  | Усилитель мощности 360Вт РА-9336, шт. |  | 10600 |  |  | 0 |  | 0
|  | 19" шкаф для оборудования, РА-231D, шт. |  | 15920 |  |  | 0 |  | 0
|  | 19" панель 1U, BР-9100, шт. |  | 410 |  |  | 0 |  | 0
|  | 19" панель 2U, BР-9200, шт. |  | 670 |  |  | 0 |  | 0
|  | Микрофонная консоль RМ-916, шт. |  | 5260 |  |  | 0 |  | 0
|  | Динамический микрофон МD 7200, шт. |  | 2510 |  |  | 0 |  | 0
|  | Держатель А 504 для микрофона МD, шт. |  | 450 |  |  | 0 |  | 0
10 |  | Аккумулятор "Delta" 12В, 12а/ч, шт. | 2 | 230 |  |  | 460 |  | 2e-05
11 |  | Пульт управления БАС "Речор", шт. | 1 | 2980 |  |  | 2980 |  | 1e-05
12 |  | Блок усиления мощн. БУМ "Речор", шт. | 1 | 1620 |  |  | 1620 |  | 1e-05
|  | Звуковая колонка CS-510, шт. |  | 960 |  |  | 0 |  | 0
|  | Громкоговоритель потолочный MS-15, шт. |  | 1140 |  |  | 0 |  | 0
13 |  | Громкоговорит. настенный SWS-03, шт. |  | 111.3 |  |  | 0 |  | 0
14 |  | Громкоговорит. настенный SWS-10, шт. |  | 122 |  |  | 0 |  | 0
|  | Громкоговоритель рупорный СН-522, шт. |  | 1550 |  |  | 0 |  | 0
|  | Громкоговоритель потолочный МS-05, шт. |  | 370 |  |  | 0 |  | 0
|  | Круглая решетка для МS-03/05 GP-03, шт. |  | 62 |  |  | 0 |  | 0
13 |  | Громкоговорит. настен. "Глагол-СМ", шт. | 59 | 460 |  |  | 27140 |  | 0.00059
|  | Распределительный шкаф на 24 модуля ВD26 РТ/RR, шт. |  | 2200 |  |  | 0 |  | 0
14 |  | Блок питания "СКАТ 1200", 12В (исп.3000), шт. | 2 | 518 |  |  | 1036 |  | 2e-05
|  | Замок для шкафа СS-ЕСО, шт. |  | 76 |  |  | 0 |  | 0
12 |  | Резервированный источник питания РИП-12-3А (исп.01) шт. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Прибор "Роса-2SL" Ехi, шт. |  | 23250 |  |  | 0 |  | 0
|  | Прибор "Роса-1SL" (БПК), шт. |  |  |  |  | 0 |  | 0
13 |  | Светоуказатель "Люкс" НБО-12В-01, шт. |  | 42.3 |  |  | 0 |  | 0
14 |  | Светоуказатель "Люкс" НБО-12В-01К, шт. |  | 60.6 |  |  | 0 |  | 0
9 |  | Пульт контр. и управл. "RXN-400", шт. |  | 974 |  |  | 0 |  | 0
8 |  | Блок защиты сетевой БЗС, шт. |  | 102 |  |  | 0 |  | 0
10 |  | Антенна выносная "Диполь", шт. |  | 164 |  |  | 0 |  | 0
11 |  | Устройство защиты "DZU-3", шт. |  | 22 |  |  | 0 |  | 0
14 |  | Голосовой модуль "VU-20", шт. |  | 374 |  |  | 0 |  | 0
12 |  | Радиопередатчик "TRV 100", шт. |  | 940 |  |  | 0 |  | 0
|  | Блок питания (БП), шт. |  | 2500 |  |  | 0 |  | 0
|  | Блок резервного питания БРП-24, шт. |  | 3600 |  |  | 0 |  | 0
|  | Извещатель ручной ИПР-3СУ, шт. |  | 178 |  |  | 0 |  | 0
|  | Модуль МПП(Р)-2,5, шт. |  | 890 |  |  | 0 |  | 0
|  | Извещатель ИПР-513-3, шт. |  | 165 |  |  | 0 |  | 0
|  | Извещатель ИП212-58, шт. |  | 245 |  |  | 0 |  | 0
|  | База для извещателей ДИП-58, шт. |  | 75 |  |  | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 46250.1 |  | 0.04625
|  | Транспортные расходы, 1,2% |  |  |  |  | 555.0012 |  | 0.00555
|  | Итого по разделу 3 |  |  |  |  | 46805.1012 |  | 0.046805
|  | Стоимость оборудования в ценах I кв. 2008 г. | 4.227 |  |  |  | 197845.1628 |  | 0.19785
|  | Всего за материалы и оборудование |  |  |  |  | 267207.4937 |  | 0.0016088
|  | Итого по всем разделам |  |  |  |  | 629365.0821 |  | .
|  | НДС | 18% |  |  |  | 113285.7148 |  | .
|  | Итого по смете |  |  |  |  | 742650.7969 |  | .
.
Смету составил: Н.Г.Сорокин
Note on J21: 1: фильтр