## Сводный
Заказчик: МУЗ "Детская городская клиническая больница №5"
Утвержден "___" ______________ 2008 г.
Сводный сметный расчет в сумме 264747 рублей
в текущих ценах
в том числе возвратных сумм ______________________________ руб.
(ссылка на документ об утверждении)
"___" __________________ 2008 г.
Сводный сметный расчет
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании поликлиники детской больницы №5 по адресу: г. Иваново, ул. полка Нормандия-Неман, д.82
Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2008 г.
№ п/п | номера расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строитель-ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2 - Основные объекты
1 | Локальная смета №21.5/2008 | Приобретение оборудования и монтаж систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре |  | 120052.8952 | 86764.737 |  | 206817.6322
| Итого по главе 2: |  |  | 120052.8952 | 86764.737 |  | 206817.6322
Глава 9 - Прочие работы и затраты
2 | Локальная смета №21.6/2008 | Пусконаладочные работы по системам пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (80% от сметной стоимости по п. 4.102 МДС 81-35.2004) |  |  |  | 17544.5277 | 17544.5277
| Итого по главе 9: |  |  |  |  | 17544.5277 | 17544.5277
| Итого по главам 2, 9: |  |  | 120052.8952 | 86764.737 | 17544.5277 | 224362.1599
| Итого по сводному сметному расчету: |  |  | 120052.8952 | 86764.737 | 17544.5277 | 224362.1599
3 |  | Налог на добавленную стоимость |  | 21609.5211 | 15617.6527 | 3158.015 | 40385.1888
| Всего по сводному сметному расчету: |  |  | 141662.4164 | 102382.3896 | 20702.5426 | 264747.3487
Директор ___________________________ /Алексеев В. М./

## СметаФЕРм
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Альфа ТЕХНО"
__________________/Алексеев В. М./
03 июня 2008г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №21.5/2008
на монтаж систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (поликлиника).
Основание: рабочий проект №100.21-2007
|  |  | Сметная стоимость - |  |  | 244.0448 | тыс.руб.
|  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  | 456.918 | чел/час
|  |  | Сметная заработная плата - |  |  | 38.163 | тыс.руб.
Составлена в ценах II кв. 2008 г.
Раздел №1. Монтажные работы
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Кол-во | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Всего трудо-затрат, чел/час
|  |  |  | Всего | Экспл. машин | Матери-алы | Трудо-затраты, чел/час | Всего | Осн. зарплаты | Экспл. машин | Матери-алы
Ед. изм.
|  |  |  | Осн. зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ФЕРм 08-01-081-1 | Аппараты управления и сигнализации. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2. (сирена) | 6 | 22.11 | 9.21 | 2.02 | 1.13 | 132.66 | 65.28 | 55.26 | 12.12 | 6.78
|  |  | шт. | 10.88 | 0.54 |  |  |  |  | 3.24
2 | ФЕРм 08-01-081-3 | Аппараты управления и сигнализации. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 12. (УК-ВК, УШК, RX) | 13 | 29.35 | 9.21 | 9.26 | 1.13 | 261.82 | 141.44 | 119.73 | 120.38 | 14.69
|  |  | шт. | 10.88 | 0.54 |  |  |  |  | 7.02
3 | ФЕРм 08-01-105-1 | Автоматические выпрямительные устройства массой до 100 кг. (блок питания) | 1 | 687.42 | 0 | 509.26 | 18.5 | 687.42 | 178.16 | 0 | 509.26 | 18.5
|  |  | шт. | 178.16 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | ФЕРм 08-02-399-1 | Провода в коробах: сечение до 6 мм2. (провода) | 10.6 | 139.2 | 50.89 | 55.19 | 3.52 | 1475.52 | 351.072 | 539.434 | 585.014 | 37.312
|  |  | 100 м | 33.12 | 18.24 |  |  |  |  | 193.344
5 | ФЕРм 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям: по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм. | 4.1 | 2561.19 | 581.65 | 1755.58 | 23.8 | 10500.879 | 918.236 | 2384.765 | 7197.878 | 97.58
|  |  | 100 м | 223.96 | 184.77 |  |  |  |  | 757.557
6 | ФЕРм 08-03-532-4 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов до 3. (ИПР) | 4 | 138.63 | 2.05 | 119.44 | 1.8 | 554.52 | 68.56 | 8.2 | 477.76 | 7.2
|  |  | шт. | 17.14 | 0.01 |  |  |  |  | 0.04
7 | ФЕРм 08-03-593-10 | Световые настенные указатели. (Табло) | 0.08 | 4796.34 | 465.16 | 3357.04 | 98.2 | 383.7072 | 77.9312 | 37.2128 | 268.5632 | 7.856
|  |  | 100 шт. | 974.14 | 15.12 |  |  |  |  | 1.2096
8 | ФЕРм 10-04-112-1 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20. (КРТП) | 1 | 65.3 | 0 | 17.2 | 5 | 65.3 | 48.1 | 0 | 17.2 | 5
|  |  | шт. | 48.1 | 0 |  |  |  |  | 0
9 | ФЕРм 10-08-001-2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор блок базовый до 20 лучей. (ПКП) | 1 | 403.03 | 0.31 | 10.38 | 39 | 403.03 | 392.34 | 0.31 | 10.38 | 39
|  |  | шт. | 392.34 | 0 |  |  |  |  | 0
10 | ФЕРм 10-08-002-2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. (ИПД) | 110 | 22.02 | 0.31 | 2.47 | 2 | 2422.2 | 2116.4 | 34.1 | 271.7 | 220
|  |  | шт. | 19.24 | 0 |  |  |  |  | 0
11 | ФЕРм 10-08-019-1 | Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене. (УК) | 6 | 5.2 | 0 | 0.31 | 0.5 | 31.2 | 29.34 | 0 | 1.86 | 3
|  |  | шт. | 4.89 | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО: | [6 empty] | 16918.2562 | 4386.8592 | 3179.0118 | 9472.1152 | 456.918
962.4106
| Наименование показателя |  | Основание |  |  | % | k | Итоговый коэффициент |  | Сумма, руб.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Зарплата | [8 empty] | 4386.8592
| Индекс изменения сметной стоимости СМР к базе 2001 г. |  | "Строительный вестник" |  |  | 0.81 | 8.95 | 7.2495
| При работе в существующих зданиях |  | МДС 81-35.2004 |  |  |  | 1.2 | 8.6994 |  | 38163.0429
| Материалы | [8 empty] | 9472.1152
| Индекс изменения сметной стоимости СМР к базе 2001 г. |  | "Строительный вестник" |  |  | 0.99 | 4.43 | 4.3857 |  | 41541.8556
| Машины и механизмы | [8 empty] | 3179.0118
| Индекс изменения сметной стоимости СМР к базе 2001 г. |  | "Строительный вестник" |  |  | 1.06 | 3.54 | 3.7524
| При работе в существующих зданиях |  | МДС 81-35.2004 |  |  |  | 1.2 | 4.5029 |  | 14314.7087
| ИТОГО: | [8 empty] | 94019.6072
| Зарплата (по сборнику 08) | [8 empty] | 24037.2234
| Накладные расходы |  | МДС 81-33.2004 |  |  | 95% | 0.94 | 0.893 |  | 21465.2405
| Сметная прибыль |  | МДС 81-25.2001 |  |  | 65% |  | 0.65 |  | 15624.1952
| Зарплата (по сборнику 10-04) | [8 empty] | 418.4411
| Накладные расходы |  | МДС 81-33.2004 |  |  | 92% | 0.94 | 0.8648 |  | 361.8679
| Сметная прибыль |  | МДС 81-25.2001 |  |  | 65% |  | 0.65 |  | 271.9867
| Зарплата (по сборнику 10-08) | [8 empty] | 22079.7732
| Накладные расходы |  | МДС 81-33.2004 |  |  | 80% | 0.94 | 0.752 |  | 16603.9894
| Сметная прибыль |  | МДС 81-25.2001 |  |  | 60% |  | 0.6 |  | 13247.8639
| Итого накладные расходы: | [8 empty] | 38431.0978
| Итого сметная прибыль: | [8 empty] | 29144.0458
| ИТОГО: | [8 empty] | 161594.7509
Раздел №2. Материалы, не учтенные ценником
№ п/п | Наименование |  |  | Ед. измерения |  | Количество |  | Цена за ед., руб. |  | Сумма, руб. |  |  | с НДС
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
1 | Кабель КСПВ 2*0.5 |  |  | м |  | 370 |  | 2.5424 |  | 940.678 |  |  | 3
2 | Кабель КСПВ 4*0.5 |  |  | м |  | 670 |  | 3.5593 |  | 2384.7458 |  |  | 4.2
3 | Кабель КСПВ 10*0.5 |  |  | м |  | 20 |  | 8.4746 |  | 169.4915 |  |  | 10
4 | Металлорукав 10 мм |  |  | м |  | 100 |  | 7.2034 |  | 720.339 |  |  | 8.5
5 | Кабельный канал 15*10 |  |  | м |  | 280 |  | 6.3559 |  | 1779.661 |  |  | 7.5
6 | Кабельный канал 40*25 |  |  | м |  | 30 |  | 21.1864 |  | 635.5932 |  |  | 25
7 | Коробка распределительная КРТП 10*2 |  |  | шт. |  | 1 |  | 33.0508 |  | 33.0508 |  |  | 39
8 | Коробка коммутационная УК-2П |  |  | шт. |  | 6 |  | 5.0847 |  | 30.5085 |  |  | 6
| ИТОГО: | [8 empty] | 6694.0678
Раздел №3. Оборудование, не учтенное ценником
№ п/п | Наименование |  |  | Ед. измерения |  | Количество |  | Цена за ед., руб. |  | Сумма, руб. |  |  | с НДС
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
1 | Прибор приемно-контрольный Hunter-Pro |  |  | шт. |  | 1 |  | 3050.8475 |  | 3050.8475 |  |  | 3600
2 | Клавиатура RXN-400 |  |  | шт. |  | 1 |  | 2372.8814 |  | 2372.8814 |  |  | 2800
3 | Расширитель Exp-1001 |  |  | шт. |  | 1 |  | 677.9661 |  | 677.9661 |  |  | 800
4 | Блок питания Кулон-12/2 |  |  | шт. |  | 1 |  | 1186.4407 |  | 1186.4407 |  |  | 1400
5 | Расширитель выходов оповещения Старт-8 |  |  | шт. |  | 1 |  | 974.5763 |  | 974.5763 |  |  | 1150
6 | АКБ-7 |  |  | шт. |  | 3 |  | 322.0339 |  | 966.1017 |  |  | 380
7 | Устройство шлейфовое контрольное УШК-04 |  |  | шт. |  | 10 |  | 186.4407 |  | 1864.4068 |  |  | 220
8 | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.2 НЗ |  |  | шт. |  | 122 |  | 199.1525 |  | 24296.6102 |  |  | 235
9 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ |  |  | шт. |  | 4 |  | 174.5763 |  | 698.3051 |  |  | 206
10 | Световое табло "Молния-12" |  |  | шт. |  | 8 |  | 186.4407 |  | 1491.5254 |  |  | 220
11 | Сирена ООПЗ-12 |  |  | шт. |  | 6 |  | 122.8814 |  | 737.2881 |  |  | 145
12 | Устройство коммутации УК-ВК-02 |  |  | шт. |  | 1 |  | 211.8644 |  | 211.8644 |  |  | 250
| ИТОГО: | [8 empty] | 38528.8136
| Стоимость учтенных материалов | [8 empty] | 41541.8556
| Стоимость неучтенных материалов и оборудования | [8 empty] | 45222.8814
| Стоимость материалов | [8 empty] | 86764.737
| Зарплата | [8 empty] | 38163.0429
| Машины и механизмы | [8 empty] | 14314.7087
| Итого: | [8 empty] | 139242.4886
| Накладные расходы | [8 empty] | 38431.0978
| Сметная прибыль | [8 empty] | 29144.0458
| Итого: | [8 empty] | 206817.6322
| НДС 18% | [8 empty] | 37227.1738
| Всего по смете | [8 empty] | 244044.806
Смету составил ___________________________ /Антонов А. Н./

## СметаФЕРп
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Альфа ТЕХНО"
__________________/Алексеев В. М./
03 июня 2008г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №21.6/2008
на пусконаладку систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (поликлиника).
Основание: рабочий проект №100.21-2007
|  |  | Сметная стоимость - |  |  | 20.7025 | тыс.руб.
|  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  | 101.6 | чел/час
|  |  | Сметная заработная плата - |  |  | 10.9054 | тыс.руб.
Составлена в ценах II кв. 2008 г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Кол-во | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Всего трудо-затрат, чел/час
|  |  |  | Всего | Экспл. машин | Матери-алы | Трудо-затраты, чел/час | Всего | Осн. зарплаты | Экспл. машин | Матери-алы
Ед. изм.
|  |  |  | Осн. зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ФЕРп 02-01-002-3 | Автоматизированная система управления II категории сложности. Количество каналов - 10. | 1 | 1258.51 | 0 | 0 | 85 | 1258.51 | 1258.51 | 0 | 0 | 85
|  |  | сист. | 1258.51 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | ФЕРп 02-01-002-4 | Автоматизированная система управления II категории сложности. За каждый канал от 11 до 19. | 2 | 122.89 | 0 | 0 | 8.3 | 245.78 | 245.78 | 0 | 0 | 16.6
|  |  | канал | 122.89 | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО: | [6 empty] | 1504.29 | 1504.29 | 0 | 0 | 101.6
0
| Наименование показателя |  | Основание |  |  | % | k | Итоговый коэффициент |  | Сумма, руб.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Зарплата | [8 empty] | 1504.29
| Индекс изменения сметной стоимости СМР к базе 2001 г. |  | "Строительный вестник" |  |  | 0.81 | 8.95 | 7.2495 |  | 10905.3504
| ИТОГО: | [8 empty] | 10905.3504
| Накладные расходы |  | МДС 81-33.2004 |  |  | 65% | 0.94 | 0.611 |  | 6663.1691
| Сметная прибыль |  | МДС 81-25.2001 |  |  | 40% |  | 0.4 |  | 4362.1401
| ИТОГО: | [8 empty] | 21930.6596
| 80% от сметной стоимости по п. 4.102 МДС 81-35.2004 |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 17544.5277
| НДС 18% |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 3158.015
| Всего по смете | [8 empty] | 20702.5426
Смету составил ___________________________ /Антонов А. Н./