## Сводный
Заказчик: МУЗ "Детская городская клиническая больница №5"
Утвержден "___" ______________ 2008 г.
Сводный сметный расчет в сумме 104969 рублей
в текущих ценах
в том числе возвратных сумм ______________________________ руб.
(ссылка на документ об утверждении)
"___" __________________ 2008 г.
Сводный сметный расчет
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании котельной детской больницы №5 по адресу: г. Иваново, ул. полка Нормандия-Неман, д.82
Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2008 г.
№ п/п | номера расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строитель-ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2 - Основные объекты
1 | Локальная смета №21.11 /2008 | Приобретение оборудования и монтаж систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре |  | 45130.8059 | 34937.3688 |  | 80068.1748
| Итого по главе 2: |  |  | 45130.8059 | 34937.3688 |  | 80068.1748
Глава 9 - Прочие работы и затраты
2 | Локальная смета №21.12 /2008 | Пусконаладочные работы по системам пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (80% от сметной стоимости по п. 4.102 МДС 81-35.2004) |  |  |  | 8888.3689 | 8888.3689
| Итого по главе 9: |  |  |  |  | 8888.3689 | 8888.3689
| Итого по главам 2, 9: |  |  | 45130.8059 | 34937.3688 | 8888.3689 | 88956.5437
| Итого по сводному сметному расчету: |  |  | 45130.8059 | 34937.3688 | 8888.3689 | 88956.5437
3 |  | Налог на добавленную стоимость |  | 8123.5451 | 6288.7264 | 1599.9064 | 16012.1779
| Всего по сводному сметному расчету: |  |  | 53254.351 | 41226.0952 | 10488.2754 | 104968.7216
Директор ___________________________ /Алексеев В. М./

## СметаФЕРм
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Альфа ТЕХНО"
__________________/Алексеев В. М./
03 июня 2008г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №21.11/2008
на монтаж систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (котельная).
Основание: рабочий проект №100.21-2007
|  |  | Сметная стоимость - |  |  | 94.4804 | тыс.руб.
|  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  | 179.67 | чел/час
|  |  | Сметная заработная плата - |  |  | 15.1207 | тыс.руб.
Составлена в ценах II кв. 2008 г.
Раздел №1. Монтажные работы
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Кол-во | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Всего трудо-затрат, чел/час
|  |  |  | Всего | Экспл. машин | Матери-алы | Трудо-затраты, чел/час | Всего | Осн. зарплаты | Экспл. машин | Матери-алы
Ед. изм.
|  |  |  | Осн. зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ФЕРм 08-01-081-1 | Аппараты управления и сигнализации. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2. (сирена) | 4 | 22.11 | 9.21 | 2.02 | 1.13 | 88.44 | 43.52 | 36.84 | 8.08 | 4.52
|  |  | шт. | 10.88 | 0.54 |  |  |  |  | 2.16
2 | ФЕРм 08-01-081-3 | Аппараты управления и сигнализации. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 12. (УК-ВК, УШК, RX) | 7 | 29.35 | 9.21 | 9.26 | 1.13 | 140.98 | 76.16 | 64.47 | 64.82 | 7.91
|  |  | шт. | 10.88 | 0.54 |  |  |  |  | 3.78
3 | ФЕРм 08-01-105-1 | Автоматические выпрямительные устройства массой до 100 кг. (блок питания) | 1 | 687.42 | 0 | 509.26 | 18.5 | 687.42 | 178.16 | 0 | 509.26 | 18.5
|  |  | шт. | 178.16 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | ФЕРм 08-02-399-1 | Провода в коробах: сечение до 6 мм2. (провода) | 4.1 | 139.2 | 50.89 | 55.19 | 3.52 | 570.72 | 135.792 | 208.649 | 226.279 | 14.432
|  |  | 100 м | 33.12 | 18.24 |  |  |  |  | 74.784
5 | ФЕРм 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям: по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм. | 1.1 | 2561.19 | 581.65 | 1755.58 | 23.8 | 2817.309 | 246.356 | 639.815 | 1931.138 | 26.18
|  |  | 100 м | 223.96 | 184.77 |  |  |  |  | 203.247
6 | ФЕРм 08-03-532-4 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов до 3. (ИПР) | 4 | 138.63 | 2.05 | 119.44 | 1.8 | 554.52 | 68.56 | 8.2 | 477.76 | 7.2
|  |  | шт. | 17.14 | 0.01 |  |  |  |  | 0.04
7 | ФЕРм 08-03-593-10 | Световые настенные указатели. (Табло) | 0.04 | 4796.34 | 465.16 | 3357.04 | 98.2 | 191.8536 | 38.9656 | 18.6064 | 134.2816 | 3.928
|  |  | 100 шт. | 974.14 | 15.12 |  |  |  |  | 0.6048
8 | ФЕРм 10-08-001-2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор блок базовый до 20 лучей. (ПКП) | 1 | 403.03 | 0.31 | 10.38 | 39 | 403.03 | 392.34 | 0.31 | 10.38 | 39
|  |  | шт. | 392.34 | 0 |  |  |  |  | 0
9 | ФЕРм 10-08-002-2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. (ИПД) | 28 | 22.02 | 0.31 | 2.47 | 2 | 616.56 | 538.72 | 8.68 | 69.16 | 56
|  |  | шт. | 19.24 | 0 |  |  |  |  | 0
10 | ФЕРм 10-08-019-1 | Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене. (УК) | 4 | 5.2 | 0 | 0.31 | 0.5 | 20.8 | 19.56 | 0 | 1.24 | 2
|  |  | шт. | 4.89 | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО: | [6 empty] | 6091.6326 | 1738.1336 | 985.5704 | 3432.3986 | 179.67
284.6158
| Наименование показателя |  | Основание |  |  | % | k | Итоговый коэффициент |  | Сумма, руб.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Зарплата | [8 empty] | 1738.1336
| Индекс изменения сметной стоимости СМР к базе 2001 г. |  | "Строительный вестник" |  |  | 0.81 | 8.95 | 7.2495
| При работе в существующих зданиях |  | МДС 81-35.2004 |  |  |  | 1.2 | 8.6994 |  | 15120.7194
| Материалы | [8 empty] | 3432.3986
| Индекс изменения сметной стоимости СМР к базе 2001 г. |  | "Строительный вестник" |  |  | 0.99 | 4.43 | 4.3857 |  | 15053.4705
| Машины и механизмы | [8 empty] | 985.5704
| Индекс изменения сметной стоимости СМР к базе 2001 г. |  | "Строительный вестник" |  |  | 1.06 | 3.54 | 3.7524
| При работе в существующих зданиях |  | МДС 81-35.2004 |  |  |  | 1.2 | 4.5029 |  | 4437.9052
| ИТОГО: | [8 empty] | 34612.0952
| Зарплата (по сборнику 08) | [8 empty] | 9326.8825
| Накладные расходы |  | МДС 81-33.2004 |  |  | 95% | 0.94 | 0.893 |  | 8328.9061
| Сметная прибыль |  | МДС 81-25.2001 |  |  | 65% |  | 0.65 |  | 6062.4736
| Зарплата (по сборнику 10-08) | [8 empty] | 8269.8236
| Накладные расходы |  | МДС 81-33.2004 |  |  | 80% | 0.94 | 0.752 |  | 6218.9074
| Сметная прибыль |  | МДС 81-25.2001 |  |  | 60% |  | 0.6 |  | 4961.8942
| Итого накладные расходы: | [8 empty] | 14547.8134
| Итого сметная прибыль: | [8 empty] | 11024.3678
| ИТОГО: | [8 empty] | 60184.2765
Раздел №2. Материалы, не учтенные ценником
№ п/п | Наименование |  |  | Ед. измерения |  | Количество |  | Цена за ед., руб. |  | Сумма, руб. |  |  | с НДС
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
1 | Кабель КСПВ 2*0.5 |  |  | м |  | 285 |  | 2.5424 |  | 724.5763 |  |  | 3
2 | Кабель КСПВ 4*0.5 |  |  | м |  | 125 |  | 3.5593 |  | 444.9153 |  |  | 4.2
3 | Металлорукав 10 мм |  |  | м |  | 50 |  | 7.2034 |  | 360.1695 |  |  | 8.5
4 | Кабельный канал 15*10 |  |  | м |  | 50 |  | 6.3559 |  | 317.7966 |  |  | 7.5
5 | Кабельный канал 40*25 |  |  | м |  | 10 |  | 21.1864 |  | 211.8644 |  |  | 25
6 | Коробка коммутационная УК-2П |  |  | шт. |  | 4 |  | 5.0847 |  | 20.339 |  |  | 6
| ИТОГО: | [8 empty] | 2079.661
Раздел №3. Оборудование, не учтенное ценником
№ п/п | Наименование |  |  | Ед. измерения |  | Количество |  | Цена за ед., руб. |  | Сумма, руб. |  |  | с НДС
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
1 | Прибор приемно-контрольный Hunter-Pro |  |  | шт. |  | 1 |  | 3050.8475 |  | 3050.8475 |  |  | 3600
2 | Клавиатура RXN-400 |  |  | шт. |  | 1 |  | 2372.8814 |  | 2372.8814 |  |  | 2800
3 | Блок питания Кулон-12/2 |  |  | шт. |  | 1 |  | 1186.4407 |  | 1186.4407 |  |  | 1400
4 | Расширитель выходов оповещения Старт-8 |  |  | шт. |  | 1 |  | 974.5763 |  | 974.5763 |  |  | 1150
5 | АКБ-7 |  |  | шт. |  | 3 |  | 322.0339 |  | 966.1017 |  |  | 380
6 | Устройство шлейфовое контрольное УШК-04 |  |  | шт. |  | 5 |  | 186.4407 |  | 932.2034 |  |  | 220
7 | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.2 НЗ |  |  | шт. |  | 31 |  | 199.1525 |  | 6173.7288 |  |  | 235
8 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ |  |  | шт. |  | 4 |  | 174.5763 |  | 698.3051 |  |  | 206
9 | Световое табло "Молния-12" |  |  | шт. |  | 4 |  | 186.4407 |  | 745.7627 |  |  | 220
10 | Сирена ООПЗ-12 |  |  | шт. |  | 4 |  | 122.8814 |  | 491.5254 |  |  | 145
11 | Устройство коммутации УК-ВК-02 |  |  | шт. |  | 1 |  | 211.8644 |  | 211.8644 |  |  | 250
| ИТОГО: | [8 empty] | 17804.2373
| Стоимость учтенных материалов | [8 empty] | 15053.4705
| Стоимость неучтенных материалов и оборудования | [8 empty] | 19883.8983
| Стоимость материалов | [8 empty] | 34937.3688
| Зарплата | [8 empty] | 15120.7194
| Машины и механизмы | [8 empty] | 4437.9052
| Итого: | [8 empty] | 54495.9935
| Накладные расходы | [8 empty] | 14547.8134
| Сметная прибыль | [8 empty] | 11024.3678
| Итого: | [8 empty] | 80068.1748
| НДС 18% | [8 empty] | 14412.2715
| Всего по смете | [8 empty] | 94480.4462
Смету составил ___________________________ /Антонов А. Н./

## СметаФЕРп
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Альфа ТЕХНО"
__________________/Алексеев В. М./
03 июня 2008г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №21.12/2008
на пусконаладку систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (котельная).
Основание: рабочий проект №100.21-2007
|  |  | Сметная стоимость - |  |  | 10.4883 | тыс.руб.
|  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  | 51.48 | чел/час
|  |  | Сметная заработная плата - |  |  | 5.5248 | тыс.руб.
Составлена в ценах II кв. 2008 г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Кол-во | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Всего трудо-затрат, чел/час
|  |  |  | Всего | Экспл. машин | Матери-алы | Трудо-затраты, чел/час | Всего | Осн. зарплаты | Экспл. машин | Матери-алы
Ед. изм.
|  |  |  | Осн. зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ФЕРп 02-01-002-1 | Автоматизированная система управления II категории сложности. Количество каналов - 2. | 1 | 260.58 | 0 | 0 | 17.6 | 260.58 | 260.58 | 0 | 0 | 17.6
|  |  | сист. | 260.58 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | ФЕРп 02-01-002-2 | Автоматизированная система управления II категории сложности. За каждый канал от 3 до 9. | 4 | 125.38 | 0 | 0 | 8.47 | 501.52 | 501.52 | 0 | 0 | 33.88
|  |  | канал | 125.38 | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО: | [6 empty] | 762.1 | 762.1 | 0 | 0 | 51.48
0
| Наименование показателя |  | Основание |  |  | % | k | Итоговый коэффициент |  | Сумма, руб.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Зарплата | [8 empty] | 762.1
| Индекс изменения сметной стоимости СМР к базе 2001 г. |  | "Строительный вестник" |  |  | 0.81 | 8.95 | 7.2495 |  | 5524.844
| ИТОГО: | [8 empty] | 5524.844
| Накладные расходы |  | МДС 81-33.2004 |  |  | 65% | 0.94 | 0.611 |  | 3375.6797
| Сметная прибыль |  | МДС 81-25.2001 |  |  | 40% |  | 0.4 |  | 2209.9376
| ИТОГО: | [8 empty] | 11110.4612
| 80% от сметной стоимости по п. 4.102 МДС 81-35.2004 |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 8888.3689
| НДС 18% |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 1599.9064
| Всего по смете | [8 empty] | 10488.2754
Смету составил ___________________________ /Антонов А. Н./