ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к созданию локальной вычислительной сети

в здании по адресу: г. Иваново, пл. Революции д. 6,  1 этаж

Иваново 2014

# Общие сведения

  - Настоящий документ определяет требования к созданию локальной вычислительной сети (далее – ЛВС) в здании по адресу: г. Иваново, пл. Революции д. 6,  1 этаж.

  - Создание ЛВС включает:

- подготовку и согласование с Заказчиком рабочей документации;

- обеспечение необходимым оборудованием и материалами;

- ввод в эксплуатацию (проведение монтажных и пусконаладочных работ, тестирование и сдача в работу);

- подготовку и передачу эксплуатационной документации;

- гарантийное сопровождение реализованных Исполнителем частей ЛВС.

  - Сроки выполнения работ определяются контрактом.

# Цели и задачи создания ЛВС

  - Общие сведения

    - На объекте Заказчика Исполнителем должны быть выполнены следующие мероприятия:

- предоставление оборудования и материалов;

- ввод в эксплуатацию (проведение монтажных и пусконаладочных работ, тестирование и сдача в работу)

- гарантийное сопровождение реализованных Исполнителем частей ЛВС.

  - Цели и задачи создания ЛВС

    - Целью создания ЛВС является обеспечение взаимосвязи рабочих мест сотрудников между собой для обмена данными аналоговых и цифровых телекоммуникационных приложений в пределах офисных помещений.

    - Основной задачей создания ЛВС является обеспечения аппаратно-программной интеграции вычислительных средств в административном здании в единую информационную систему с учетом имеющейся корпоративной сети передачи данных.

# Характеристика объекта

  - Объект расположен по адресу: г. Иваново, пл. Революции д. 6, 1-ый этаж здания.

  - В помещениях имеется подвесной потолок.

  - Высота от пола до подвесного потолка равна 3,0 м.

  - Перегородки кирпичные.

# Требования к этапности выполнения работ

  - Перед выполнением монтажных и пусконаладочных работ Исполнителю необходимо подготовить и согласовать с Заказчиком техническое задание (далее – ТЗ) на создание ЛВС.

В ходе подготовки ТЗ Исполнителем должно быть проведено техническое обследование объекта Заказчика, в котором производится создание ЛВС.

ТЗ должно быть разработано Исполнителем и представлено на согласование Заказчику в срок не позднее 5 рабочих дней с даты заключения государственного контракта.

ТЗ должно содержать:

- локальный сметный расчет на работы по созданию ЛВС,

- сроки монтажных и пусконаладочных работ.

  - По итогам выполнения работ производится испытание ЛВС, в ходе которого осуществляются следующие проверки:

- соответствие кабельной системы стандартам EIA 568B, ISO 11801-2002;

- работоспособность активного сетевого оборудования;

- наличие доступа к ресурсам ЛВС и КСПД;

- работоспособность ЛВС в целом.

# Общие требования

  - Стандарты и нормативы

    - При строительстве ЛВС должно быть использовано оборудование производителя, присутствующего на российском рынке не менее 10 лет в данной области и имеющее все необходимые сертификаты.

    - ЛВС должна монтироваться специалистами, сертифицированными для проведения данных работ.

    - ТЗ на локальную вычислительную сеть (далее – ЛВС) должно быть разработано на основании:

- настоящих технических требований;

- архитектурно-строительных планов и разрезов, предоставленных Заказчиком;

- действующих нормативных документов:

- СНиП 11 01-2003 – «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 2.08.02-89*  - «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 2.09.04-87* - «Административные и бытовые здания»

- СНиП 3 05 01-85 – «Внутренние санитарно-технические системы»;

- СНиП 23-05-95 – «Естественное и искусственное освещение»;

- СНиП 31-05-2003 – «Общественные здания административного назначения";

- СНиП 3.05.06-85 – «Электротехнические устройства»;

- СП 31-110-2003 – «Свод правил по проектированию и строительству.  Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- ГОСТ 21.101-97 – «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.406-88* СПДС.	Проводные средства связи. Обозначения условные и графические на схемах и планах;

- ГОСТ 464-79 – «Заземление для станционных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов, систем коллективного приема телевидения»;

- ВНТП 111-93 – «Проводные средства связи. Станции междугородные телефонные»;

- ВНТП 112-92 -  «Городские и сельские телефонные сети»;

- ВНТП 113-93 – «Проводные средства связи. Станции и узлы телеграфные»;

- ВНТП 114-93 -  (Минсвязи России) «Станции проводного вещания»;

- ВСН 116-93 – «Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи»;

- ВСН 333-93 – «Инструкция по проектированию проводные средства связи и почтовая связь. Производственные здания»;

- ВСН 60-89 -  «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

- ВСН-604-IV-87 – «Техника безопасности при монтаже технологического оборудования»;

- НПБ 110-03 – «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара с изменениями»;

- ОСТН 600-93 – «Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи»;

- ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) –  «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) – «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;

- РД 45.128-2000 – «Сети и службы передачи данных»;

- РД 45.129-2000 – «Телематические службы»;

- «Основных положений развития сетей и служб документальной электросвязи»;

- СН 512-78 – «Инструкция по проектированию зданий и сооружений для электронно-вычислительных машин»;

- СанПиН 2.2.4.548-96 – «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

- ANSI/TIA/EIA-568-B.1 «Стандарт телекоммуникационных кабельных систем коммерческих зданий. Часть 1. Общие требования»;

- ANSI/TIA/EIA-568-B.2 «Стандарт телекоммуникационных кабельных систем коммерческих зданий. Часть 2. Симметричные электропроводные кабельные системы»;

- ANSI/TIA/EIA-568-В.З. «Стандарт оптоволоконных элементов кабельных систем»;

- ANSI/TIE/EIA-569 – «Стандарты прокладки телекоммутационных каналов коммерческих зданий»;

- ANSI/TIE/EIA-606 – «Администрирование телекоммутационной инфраструктуры коммерческих зданий»;

- TIA/EIA-607 – «Требованию по заземлению и электрическим соединениям телекоммутационных систем коммерческих зданий»;

- ISO/IEC 11801:2002 – «Информационные технологии структурированных кабельных систем для помещений заказчика»;

- ПУЭ – «Правила устройства электроустановок».

  - Основные принципы построения

    - ЛВС должна строиться на следующих основных принципах:

- безопасность – обеспечение полной физической безопасности как персонала (во время эксплуатации и технического обслуживания), так и оборудования (электромагнитных излучений и пр.), а также обеспечение информационной безопасности (конфиденциальности, целостности и доступности информационных ресурсов);

- универсальность – единая среда для передачи данных, голоса, видеосигнала и физического соединения оборудования в любую конфигурацию, предусмотренную функциональным назначением ЛВС и согласующуюся с технологическими возможностями оборудования различных производителей;

- гибкость – удобство эксплуатации кабельной инфраструктуры путем оптимизации кроссовых полей, позволяющих осуществлять быструю возможность внесения изменений и наращивания оборудования без замены уже существующей сети и документирование сделанных соединений;

- масштабируемость – реорганизацию топологии информационного обмена объекта без дополнительных работ, связанных с вмешательством в капитальные элементы конструкции зданий, прокладкой кабелей и установкой дополнительных разъемов;

- надежность – гарантия качества на компоненты ЛВС производителя и на выполненную работу инсталлятора, предполагающую использование в настоящем и будущем однотипных решений, материалов и компонентов;

- долговечность – гарантированная поддержка компонентов ЛВС производителем;

- эргономичность – удобство ремонта и восстановления ЛВС, простоту обслуживания и администрирования системы;

- эстетичность – отвечать современным эстетическим требованиям;

- экономичность – сокращение эксплуатационных расходов.

# Требования к ЛВС

  - Общие требования к ЛВС

    - ЛВС должна обеспечивать круглосуточную бесперебойную работу.

    - В основе ЛВС должна быть заложена топология «иерархическая звезда» к строительной геометрии административного здания и ее организации независимо от типа и количества подключаемого активного оборудования для различных приложений и абонентского оборудования.

    - ЛВС должна включать в себя и строиться на основе следующих элементов:

- подсистема рабочего места,

- горизонтальная кабельная подсистема,

- внешний кабельный ввод,

- административная подсистема.

  - Требования к подсистеме рабочих мест ЛВС

    - Подсистема рабочего места предназначена для подключения конечных потребителей (компьютеров, терминалов, принтеров, телефонов и т. д.) к ЛВС. Включает в себя коммутационные шнуры, адаптеры, а также устройства позволяющие подключать оконечное оборудование к сети через информационную розетку.

    - На рабочих местах пользователей должны быть установлены информационные розетки ЛВС с двумя неэкранированными модульными разъемами не ниже 5е категории.

    - Каждое рабочее место необходимо укомплектовать одним коммутационным шнуром категории 5е с разъемами RJ45 длиной не менее 3 метров.

    - Общее количество портов ЛВС на рабочих местах пользователей должно быть равным 2 (двум) штукам.

    - Общее количество информационных розеток ЛВС на рабочих местах пользователей должно быть равным 2 (двум) штукам.

    - Окончательное расположение информационных розеток ЛВС необходимо определить на стадии разработки ТЗ.

  - Требования к горизонтальной кабельной подсистеме

    - Горизонтальная кабельная подсистема должна покрывать пространство между информационной розеткой на рабочем месте и телекоммуникационным шкафом центра коммутации.

    - Горизонтальная кабельная подсистема должна быть выполнена с использованием 4-парного кабеля «неэкранированная витая пара» 100 Ом категория не ниже 5е.

    - Горизонтальная кабельная подсистема должна иметь топологическую конфигурацию «звезда». Максимальная протяженность любого горизонтального кабельного сегмента не должна превышать 90м.

    - Все коммутационное оборудование и телефонный кросс должны располагаться в телекоммуникационной шахте.

    - Необходимо произвести маркировку розеток и кабеля.

    - Кроссы горизонтальной подсистемы должны иметь возможность увеличения количества портов ЛВС не менее чем на 15%.

  - Требования к административной подсистеме

    - Административная подсистема включает в себя коммутационные шнуры, с помощью которых происходит физическое соединений линий подсистем, подключенных к коммутационным панелям.

    - Для коммутации горизонтальной подсистемы должны использоваться специальные патчкорды со стандартными 8-ми контактными разъемами RJ45-RJ45, используемые для выбранной подсистемы интерактивного управления инфраструктурой ЛВС.

    - Систему маркировки элементов ЛВС требуется разработать на стадии проектирования.

    - Маркировка элементов кабельной системы должна выполняться в соответствии со стандартом ANSI/TIA/EIA 606 и должна быть легко доступной и читаемой в течение всего гарантийного срока эксплуатации системы.

    - Розеточные модули, расположенные в информационной розетке, должны располагаться на коммутационной панели рядом друг с другом (принцип непрерывности).

    - Распределение коммутационных шнуров по длинам определяется проектом и должно обеспечивать возможность формирования отдельных трактов передачи без образования петель при полной загрузке коммутационного поля.

  - Требования к надежности

    - ЛВС должна обеспечивать постоянные физические характеристики тракта между портом активного оборудования и абонентским (терминальным) оборудованием вне зависимости от трассы коммутации на коммутационном и кроссовом поле (кроссовых полях).

    - Постоянство физических параметров тракта  должно обеспечиваться при последующих изменениях конфигурации кабельной системы при максимальном количестве циклов подключения-отключения по ТУ производителя кабельной системы, но не менее 250 таких циклов.

    - Разрыв соединения по тракту ЛВС должен осуществляться только отключением коммутационных шнуров на коммутационном поле.

    - Используемые в ЛВС оборудование и материалы не должны допускать изменений физико-химических параметров в результате воздействия окружающей среды за пределы, предусмотренные стандартами ЛВС, в течение всего гарантийного срока эксплуатации ЛВС при условии соблюдения заданных параметров окружающей среды.

  - Требования к системе кабелепроводов

    - Система кабелепроводов должна включать в себя

- пластиковые кабельные каналы для прокладки кабелей внутри помещений;

- металлические лотки для прокладки кабелей по коридорам зданий за фальшпотолком или под фальшполом;

- гофрированные трубки или трубки ПВХ для прокладки кабелей за фальшстенами и через сквозные отверстия (закладные) в стенах.

    - Пластиковые кабельные каналы должны быть производства Legrand, Marshall-Tufflex, Efapel (или эквивалент), иметь гигиенические сертификаты и сертификаты пожарной безопасности.

Емкость кабельных каналов следует рассчитывать исходя из 40% заполнения.

В рабочих помещениях следует использовать кабельные каналы единого сечения и шириной позволяющей монтировать встраиваемые модули.

Модуль должен при необходимости свободно перемещаться вдоль всего кабель-канала по стороне первоначального монтажа.

Необходимо использовать сопутствующие элементы (внутренние, внешние, плоские углы, заглушки и т.д.) того же производителя, что и самих кабельных каналов.

    - При отсутствии в коридорах фальшпотолка или свободного места за фальшпотолоком для прокладки металлического лотка, допускается установка магистрального пластикового канала.

Магистральные каналы должны быть снабжены внутренними перегородками и держателями, сечение должно позволять прокладку всех кабелей с заполнением 50% в месте наибольшего сосредоточения прокладываемых кабелей.

    - Недопустима замена одного канала большего размера несколькими параллельными каналами меньшего размера.

    - Каналы в направлении от потолка к информационным розеткам должны располагаться вертикально.

    - При наличии фальшпотолка следует использовать металлический лоток перфорированного или сетчатого типа. Заполнение лотка должно быть не более 50%.

    - Металлические конструкции лотков должны быть заземлены. Для обеспечения требований электромагнитной совместимости расстояние между лотками ЛВС и электрики должно быть не менее 500 мм.

    - При выполнении скрытой проводки за фальшстенами кабели ЛВС должны прокладываться в гофрированных трубках отдельно от силовых кабелей.

  - Требования к эргономике и технической эстетике

    - Монтаж кабельной системы должен соответствовать современным требованиям дизайна, исключать случайный неквалифицированный доступ к кабельным каналам и в то же время обеспечивать быстрый доступ к кабелям в целях устранения неисправностей, прокладки дополнительных кабельных каналов и их тестирования.

    - Прямой доступ к оборудованию ЛВС должен быть исключен, чтобы избежать случайного повреждения сети.

# Требования к документированию

  - Виды и комплектность документации на всех стадиях создания ЛВС должна соответствовать ГОСТ 34.201-89.

  - Исполнитель должен представить полный комплект документов, необходимых для эксплуатации ЛВС.

# Требования к активному оборудованию

  - Общие требования

- все оборудование должно работать от сети переменного тока напряжением 200–240 В, частотой 50±1 Гц,

- оборудование должно нормально работать в следующей рабочей среде: температура от +10°C до +35°С, влажность 10-80%, концентрация пыли максимум 0,1 гр./м3,

- шум от работы оборудования не должен превышать 75 дБА,

- все поставляемое оборудование должно быть новым,

- оборудование поставки должно быть в свободном использовании на территории Российской Федерации.

# Требования к монтажным работам

  - Монтажные работы будут выполняться в условиях действующей организации, ведущей постоянный прием посетителей.

  - В ходе выполнения монтажных работ Исполнитель должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды.

  - В случае повреждения инженерных коммуникаций Исполнитель обязан восстановить повреждения за свой счет.

  - Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Исполнителя, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдение вышеуказанных правил.

# Требования к гарантии

  - Исполнитель гарантирует, что поставляемые товары изготовлены в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, заложенными в настоящих технических требованиях, являются новыми и ранее не использованными, имеют соответствующие сертификаты и заключения, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном их использовании.

Заказчик оставляет за собой право проверить любое оборудование или его описание/характеристики у соответствующего производителя на предмет соответствия настоящим техническим требованиям.

  - Исполнитель гарантирует, что качество выполненных им работ по контракту соответствует стандартам, показателям, параметрам и т.п., заложенным в настоящих технических требованиях.

  - На построенную ЛВС должен быть выдан гарантийный сертификат производителя кабельной системы.

  - Гарантийный срок эксплуатации ЛВС должен составлять не менее 5 (пяти) лет с момента подписания Акта поставки товара и выполненных работ, если иное не указано в соответствующих разделах данных технических требований.

  - Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 5 (пяти) лет с момента подписания Акта поставки товара и выполненных работ, если иное не указано в соответствующих разделах данных технических требований.

  - Гарантийный срок на материалы, используемые при выполнении монтажных работ, должен составлять не менее 5 (пяти) лет с момента подписания Акта поставки товара и выполненных работ, если иное не указано в соответствующих разделах данных технических требований.

  - Гарантийный срок на активное оборудование должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев, но не менее срока гарантии производителя с момента подписания Акта поставки товара и выполненных работ, если иное не указано в соответствующих разделах данных технических требований.

  - При обнаружении производственных дефектов, выхода из строя оборудования или недостатков выполненных работ, в течение гарантийного периода, Исполнитель производит ремонт за свой счет, либо производит полную замену товара на новый, производит демонтаж вышедшего из строя оборудования и установку нового, а также устраняет недостатки выполненных работ.

  - В течение гарантийного срока должна быть обеспечена возможность ремонта оборудования в авторизованных сервисных центрах и возможность ремонта оборудования по месту его установки.

При необходимости обслуживания на месте, специалист сервисной службы должен прибыть на следующий рабочий день.

  - Общий срок гарантийного ремонта не должен превышать трех рабочих дней. В случае превышения указанного срока, Исполнитель должен предоставить на время ремонта аналогичное по функциональным характеристикам оборудование. Подтверждение данного требования должно быть отражено в рамках гарантийных обязательств Исполнителя при заключении контракта.

  - В случае необходимости доставки неисправного оборудования в сервисный центр и обратно, все расходы, связанные с этим, несет Исполнитель.

  - Перечень аварийных ситуаций, при которых сохраняется гарантия на ЛВС и ее подсистемы:

- выход из строя активных устройств в результате скрытого дефекта или полного износа (гарантируется частичная работа ЛВС до и полная – после замены устройства);

- поломка модульного соединителя на кроссовом шнуре (patch-cord) (гарантируется частичная работа ЛВС до и полная – после замены устройства);

- ошибки программной конфигурации активных устройств (гарантируется работа хотя бы одной подсети до устранения ошибки).

  - Перечень аварийных ситуаций, при которых после устранения дефекта сохраняется работоспособность системы, но снимается гарантия на ЛВС и ее подсистемы:

- порыв кабельного канала, разлом короба;

- поломка модульного соединителя на магистрали, либо ответной части активных устройств;

- последствия неквалифицированного вмешательства, следы монтажа;

- изменение конфигурации ЛВС с монтажными работами.

  - Перечень аварийных ситуаций, при которых работоспособность ЛВС и ее подсистем не гарантируется:

- пожар;

- затопление;

- удар молнии;

- подача в кабельный канал токов большого напряжения;

- воздействие агрессивных сред, прямого солнечного света, осадков, повышенной влажности;

- использование оборудования ЛВС не по прямому назначению