- ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Проект разработан на основании письма-заказа и исходных данных, представленных заказчиком в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Согласно  договора 13/12 от 07 февраля  2012г.: «Капитальный ремонт спортивного зала, расположенного на 1-ом этаже МБОУ СОШ №18 по адресу: г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д.6А» представлены  результаты работы, а именно:  обмеры;

архитектурно-строительные решения; внутреннее электроснабжение; вентиляция; водоснабжение и водоотведение.

Документация согласно договора 13/12 от 07 февраля  2012г.: «Капитальный ремонт спортивного зала, расположенного на 1-ом этаже МБОУ СОШ №18 по адресу: г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д.6А»  соответствует требованиям экологических, санитарных, гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при  соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта                                                        Балдин И.А.

2. Архитектурно-строительные решения

Рабочие чертежи проекта  части АР разработаны на основании задания, утвержденного заказчиком, и заданий смежных разделов.

Спортивный зал расположен на первом этаже здания школы.

Наружные и внутренние стены – кирпич силикатный.

Перегородки – кирпич силикатный.

Покрытие зала – плиты железобетонные ребристые.

Проектом предусмотрено выполнение капитального ремонта помещений спор-тивного  зала, примыкающих к нему помещений и коридоров.

При выполнении капитального ремонта  необходимо выполнить следующие работы:

-предусмотреть санузел при спортивном зале (устанавливается новая перегородка из ГВЛ).

-восстановить антикоррозионное покрытие металлических перемычек над оконными проемами в спортзале и металлической балки покрытия спортивного зала.

-выкрошившиеся швы между плитами покрытия спортивного зала заполнить цементно-песчаным раствором.

-заложить проем в перегородке между тренерской и раздевальной.

-пробить новые дверные проемы в перегородках тренерской и душевой.

-демонтировать оконные блоки в наружной стене спортивного зала и установить новые оконные блоки из поливинилхлоридных профилей.

-демонтировать блоки фрамуг в стене коридора и установить новые блоки фрамуг из поливинилхлоридных профилей.

-демонтировать дверные блоки в стенах и перегородках помещений при спортивном зале и помещениях, примыкающих к коридору. Установить новые дверные деревянные блоки.

-выполнить ремонт полов спортзала, тренерской, раздевальной, душевой, санузла согласно экспликации полов,

-выполнить отделочные работы потолков, стен и перегородок всех помещений.

3. Электроснабжение

Электроснабжение спортивного зала МБОУ СОШ №18, расположенной  по адресу: г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д.6А запроектировано от существующих щитов. Проект электроснабжения на напряжении 380/220 В с системой заземления TN-С-S разработан на основании следующих исходных данных:

- архитектурно-строительных чертежей данного объекта.

Проект электроснабжения выполнен в соответствии с требованиями ПУЭ и других действующих нормативных и руководящих материалов.

Категория  электроприемников, электрические нагрузки, учет электроэнергии

Электроприемники объекта по обеспечению надежности электроснабжения  относятся к потребителям II категории.

Проектируемая  мощность                       13,4 кВт.

Расчетный  учет потребляемой электроэнергии электроприемниками спортивного зала – существующий и выполняется в ВРУ школы.

3.1 Внутреннее электрооборудование

Электроосвещение спортивного зала и вспомогательных помещений осуществляется от существующего щита освещения ЩО-9, розеточная сеть спортивного зала запитана от существующего силового щита ЩС-7. На отходящих группах освещения в ЩО-9 установлены  однополюсные автоматические выключатели и контактор для дистанционного управления освещением спортивного зала. Кнопочный пост для включения освещения устанавливается у входа в зал. На отходящей группе штепсельных розеток в ЩС-7 устанавливается двухполюсный дифференциальный автоматический выключатель типа АД12М. Групповые  сети запроектированы кабелем ВВГнг-LS-0,66 расчетного сечения с прокладкой в кабель-канале по стенам на высоте 3 м, по балкам. Опуски к выключателям и штепсельным розеткам выполнить скрыто в ПВХ трубе в бороздах кирпичных стен. Электропроводку в с/у и душевой выполнить скрыто в ПВХ трубе в штрабах кирпичных стен. При нарезке кабелей, труб и кабель-каналов их длину уточнить по месту.

Электроснабжение приточных установок осуществляется от ВРУ школы с резервной группы РП-I. В электрощитовой устанавливается силовой щит РП-III на вводе c выключателем нагрузки и магнитным пускателем, для автоматического отключения вентиляции при пожаре, на две отходящие группы для питания приточной установки и вытяжной вентиляции. Время работы вентсистем переодическое, только во время проведение занятий, что не повлечет увеличения общего разрешенного лимита мощности школы. После выполнения монтажа вентсистем выполнить неодходимо выполнить подачу сигнала от прибора пожарной сигнализации на контакт магнитного пускателя для автоматического отключения вентиляции при пожаре.

Электросети выбраны согласно ПУЭ по условиям допустимого нагрева, потерь напряжения и соответствия выбранных сечений токам аппаратов защиты. Согласно СНиП 23.05-95* “Естественное и искусственное освещение” проектом предусмотрена сеть общего рабочего освещения. Для безопасной эвакуации людей над выходом из зала  устанавливается световой указатель «Выход» со встроенной аккумуляторной батареей.

Нормы освещенности, тип светильников, их расположение и высота установки показаны на планах. В качестве источников света приняты люминесцентные лампы.  Напряжение на лампах 220В. Управление освещением вспомогательных помещений местное. Пожарная сигнализации и система оповещения о пожаре в спортивном зале существующие.

Электробезопасность людей обеспечивается применением РЕ проводников, соединенных с РЕN шинками  ЩО-9, ЩС-7 и с РЕ шинкой РП-III.

В душевой трубы холодной и горячей воды выполнены из полипропилена, душевой поддон - из акрила, поэтому дополнительная система уравнивания потенциалов не выполняется.

При производстве электромонтажных работ марка проводов и кабелей, тип оборудования, способ монтажа могут быть изменены при условии соблюдения ПУЭ.

Все работы выполнить согласно ПУЭ и СНиП 3.05.06.85 организацией, имеющей лицензию на выполнение данных видов работ.

4. Решения по вентиляции

Настоящим разделом предусматривается устройство системы вентиляции спортивного зала школы №18. Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами на основании архитектурно-строительных чертежей и технологического задания.

Действующие нормы:

СНиП 41-01-2003 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”;

СНиП 31-06-2009 “Общественные здания и учреждения”;

СанПиН 2.4.21178-02- “Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях“.

Расчетная температура для проектирования системы отопления и вентиляции принята:

- наружного воздуха   Тн=-30оС

- внутреннего воздуха  - в соответствии с действующими нормами.

Система отопления помещений – существующая, двухтрубная с нижней разводкой.

Параметры микроклимата в помещениях спортивного зала обеспечиваются приточно-вытяжной вентиляцией с естественным и механическим побуждением.

Требуемый воздухообмен помещений рассчитан в соответствии с действующими нормами.

Забор свежего воздуха для приточной системы осуществляется через существующий оконный проем.

Приток в зал для борьбы выполнен от компактной приточной электрической установки фирмы ˝Веза“ “Airmate-849”.

В состав приточной установки входят: воздухозаборный клапан, фильтр бактерицидный, электрический воздухонагреватель, вентилятор.

Воздух подается в верхнюю зону помещений.

В помещения без организованного притока воздух поступает за счет регулярного проветривания, через форточки в окнах.

Вытяжная вентиляция помещений осуществляется канальными вентиляторами фирмы “Ostberg”, установленными на воздуховодах, с последующим выбросом воздуха выше уровня кровли.

Воздуховоды систем вентиляции выполняются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80.

Воздуховод до приточной установки и вытяжные воздуховоды, проложенные на улице, изолируются теплоизоляционным материалом “Rockwool ТЕХ МАТ”, б=80 мм.

Автоматическая регулировка работы приточной установки осуществляется встроенной системой автоматического управления.

Отключение вентиляции при пожаре (раздел “АПС”) - “СИГНАЛ-20” будет разработан дополнительно по отдельному договору.

5. Решения по водоснабжению и водоотведению

5.1 Исходные данные

Исходными данными для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт сетей водоснабжения и канализации спортивного зала МБОУ СОШ №18, расположенной по адресу: г.Иваново, ул. Маршала Василевского, д. №6А,  послужили:

- задание на проектирование;

-  технологическое задание;

- архитектурно-строительные чертежи.

Проект сетей водоснабжения разработан в соответствии с указаниями:

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»,

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

5.2 Водоснабжение

5.2.1. Источники водоснабжения

Источником водоснабжения здания являются существующие внутренние сети холодного водоснабжения МБОУ СОШ №18.

5.2.3 Системы водоснабжения

Для обеспечения душевой и санузла спортивного зала запроектирована система хоз-питьевого водопровода.

5.2.4 Расчетный расход воды на хоз-питьевые нужды

Расходы воды на хоз-питьевые нужды определены по данным СНиП 2.04.01-85* приложение 3 и приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Хоз-питьевые нужды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/час | л/с |
| Холодное водоснабжение, Горячее водоснабжение Итого: | 1,2 1,8 3,0 | 0,4 0,46 0,86 | 0,22 0,24 0,46 |

5.2.6 Потребный напор в системе водоснабжения

Потребный напор холодной воды составляет 10,0 м вод. ст.

Напор в существующей сети водопровода составляет 20,0 м вод. ст.

5.2.7 Материал трубопроводов

Внутренние сети холодного водоснабжения запроектированы из полипропиленовых напорных труб «Рандом сополимер».

Проектом предусматривается демонтаж всех существующих трубопроводов и арматуры .

5.2.8 Качество воды

Источником водоснабжения МБОУ СОШ №18, откуда поступает вода в спортивный зал, являются существующие городские сети  водопровода.

Исходная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества.

5.2.9 Учет водопотребления

Учет потребления воды на хоз-питьевые нужды спортивного зала осуществляется существующим счетчиком холодной воды, установленным на вводе в МБОУ СОШ №18.

5.3. Горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение душевой и санузла спортивного зала осуществляется от существующих внутренних сетей горячего водоснабжения МБОУ СОШ №18.

Расчетные расходы горячей воды на хоз-питьевые нужды определены по данным СНиП 2.04.01-85* приложение 3 и приведены в таблице 1.

5.3 Баланс водопотребления и водоотведения

Общее водопотребление спортивного зала составляет 3,0 м3/сут, водоотведение – 3,0 м3/сут.

5.4 Водотведение

5.4.1 Системы канализации

Для отведения хоз-бытовых стоков от душевой и санузла спортивного зала запроектирована система хоз-бытовой канализации.

Сброс хоз-бытовых стоков осуществляется во внутренние существующие сети канализации МБОУ СОШ №18.

Расчетные расходы хоз-бытовых стоков  определены по данным СНиП 2.04.01-85* и составляют:

Qcут = 3,0 м3/сут;   Qч = 0,86 м3/ч;   Qсек = 2,06 л/с

Качественные показатели состава и свойств хоз-бытовых и производственных сточных вод приняты на основании МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов».

5.4.2 Материал трубопроводов

Внутренние сети хоз-бытовой канализации запроектированы из пластмассовых канализационных труб по ГОСТ 22689-89.

Проектом предусматривается демонтаж всех существующих трубопроводов и санитарно-технических приборов.