ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РЕШЕНИЯ ПО ОТОПЛЕНИЮ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Настоящим разделом предусматривается устройство системы вентиляции спортивного зала школы №18. Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами на основании архитектурно-строительных чертежей и технологического задания.

Действующие нормы:

СНиП 41-01-2003 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”;

СНиП 31-06-2009 “Общественные здания и учреждения”;

СанПиН 2.4.21178-02- “Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях“.

Расчетная температура для проектирования системы отопления и вентиляции принята:

- наружного воздуха   Тн=-30оС

- внутреннего воздуха  - в соответствии с действующими нормами.

Система отопления помещений – существующая, двухтрубная с нижней разводкой.

Параметры микроклимата в помещениях спортивного зала обеспечиваются приточно-вытяжной вентиляцией с естественным и механическим побуждением.

Требуемый воздухообмен помещений рассчитан в соответствии с действующими нормами.

Забор свежего воздуха для приточной системы осуществляется через существующий оконный проем.

Приток в зал для борьбы выполнен от компактной приточной электрической установки фирмы ˝Веза“ “Airmate-849”.

В состав приточной установки входят: воздухозаборный клапан, фильтр бактерицидный, электрический воздухонагреватель, вентилятор.

Воздух подается в верхнюю зону помещений.

В помещения без организованного притока воздух поступает за счет регулярного проветривания, через форточки в окнах.

Вытяжная вентиляция помещений осуществляется канальными вентиляторами фирмы “Ostberg”, установленными на воздуховодах, с последующим выбросом воздуха выше уровня кровли.

Воздуховоды систем вентиляции выполняются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80.

Воздуховод до приточной установки и вытяжные воздуховоды, проложенные на улице, изолируются теплоизоляционным материалом “Rockwool ТЕХ МАТ”, б=80 мм.

Автоматическая регулировка работы приточной установки осуществляется встроенной системой автоматического управления.

Отключение вентиляции при пожаре (раздел “АПС”) - “СИГНАЛ-20” будет разработан дополнительно по отдельному договору.