«УТВЕРЖДАЮ»

__________________

__________________

__________________

«___» ___________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование  установки автоматического газового пожаротушения в здании МКУ "Управление делами Администрации города Иваново"

(г. Иваново, пл. Револции, д.6)

При  проектировании  установки автоматического газового пожаротушения руководствоваться настоящим техническим заданием, архитектурно-строительными чертежами и планами, а так же следующими документами:

- РД 78.145 - 93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной    сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- Пособие к РД 78.145 – 93;

- РД 25.953 - 90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной,   охранной   и   охранно-пожарной   сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем»;

- СП-5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения и пожарной сигнализации автоматические. Нормы и правила проектирования».

Запроектировать модульную  установку автоматического пожаротушения для двух помещений архива, находящихся в подвале здания. В качестве огнетушащего вещества принять газ – ХЛАДОН 125ХП.

Для хранения огнетушащего вещества предусмотреть установку модуля пожаротушения ЗАО МЭЗ «Спецавтоматика» (г.Москва).

Систему управления выполнить на базе приемно-контрольного прибора С-2000-АСПТ (установить в помещении серверной). В качестве пожарных извещателей следует использовать дымовые  оптические пожарные извещатели ИПД-3.1М. Извещатели установить в помещении серверной и в пространстве под фальшполом.

В помещении круглосуточного дежурного персонала запроектировать пульт С-2000-М, прибор С-2000-ПТ и блок питания РИП-12 исп.01.

Предусмотреть при проектировании возможность автоматического (при срабатывании двух пожарных извещателей) и дистанционного (от пульта, установленного у входной двери) пуска установки.

Количество пожарных извещателей, устанавливаемых в серверной, должно определяться в соответствии с СП-5.13.130.2009.

Электропитание установки должно быть обеспечено по 1-й категории согласно ПУЭ.

Рабочий ввод – сетевое напряжение 220В, 50Гц.

Резервный ввод  – аккумуляторы12В в ПКП «С-2000-АСПТ» и блоке питания РИП-12 исп.01.

Главный инженер проекта				/Виноградов П.В./

Руководитель проектной организации			/Козлов Н.В./